东莞市大学创新城建设发展有限公司

公开招标文件

项目名称：松山湖大学创新城充电桩设备及配电系统采购项目

项目编号：TTWY-20006

上级单位：东莞实业投资控股集团有限公司

采 购 人：东莞市大学创新城建设发展有限公司

广东泰通伟业工程咨询有限公司

二〇二〇年五月

目   录

第一篇 投标邀请书	3

第二篇 投标人须知	5

一、投标人须知前附表	5

二、 投标人须知	7

（一）总则	7

（二）招标文件	8

（三）投标文件的编制	9

（四）投标文件的密封、递交	13

（五）开标、评标与定标	13

（六）授予合同	16

（七）质疑与回复	18

第三篇 用户需求书	20

第四篇 评标工作大纲	66

一、评标原则和目的	66

二、评标程序	66

三、评分标准和细则	68

第五篇 合同条款格式	71

第六篇 投标文件格式	87

# 投标邀请书

广东泰通伟业工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市大学创新城建设发展有限公司（以下简称“采购人”）的委托，为松山湖大学创新城充电桩设备及配电系统采购项目(项目编号：TTWY-20006) 采购所需的服务。本项目采用国内公开招标的采购方式，欢迎合格投标人就本项目提交密封投标。

- 邀请合格投标人就下列所有服务提交密封投标：

- 项目名称：松山湖大学创新城充电桩设备及配电系统采购项目

- 项目编号：TTWY-20006

- 项目预算金额：人民币贰仟壹佰叁拾壹万贰仟伍佰零肆元陆角柒分（¥21312504.67元）其中包含工人工日工资1,158,905.85元，含安全文明施工费463,751.63元。

- 项目需求：详见招标文件第三篇用户需求书。

二、供应商须满足以下资格条件：

- 供应商须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 供应商须具备有效期内的①电力工程施工总承包三级（或以上）资质证书，或建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质证书②承装(修、试)电力设施许可证③安全生产许可证书。

- 本项目不接受联合体投标；

三、获取招标文件方法：自行网上下载，下载地址：东莞市公共资源交易网-其他公告栏目（http://dgzb.com.cn/）、广东省招标投标监督网（http://zbtb.gd.gov.cn/）；中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东泰通伟业工程咨询有限公司官网-招标采购栏目（http://www.weiyecoltd.com/）。

四、投标文件递交截止时间：2020年 6 月 3 日上午9:30时（北京时间）

[投标文件递交开始时间：2020年 6 月 3 日上午9:00～9:30时（北京时间）]

五、开标时间、地点：

- 开标时间：2020年 6 月 3 日上午9:30时（北京时间）

- 开标地点：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼618室。

六、本公告期限自2020年5月13日至2020年5月20日止。

七、有关此次采购事宜，可按下列联系方式向采购代理机构或采购人查询：

采购代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

地    址：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼七楼

项目联系人: 罗小姐

电    话：0769-22652033

邮    箱：WYZFCG@126.com

采 购 人：东莞市大学创新城建设发展有限公司

地    址：东莞市松山湖大学创新城G4栋20层

联 系 人: 陈工

电    话：0769-38888010

# 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政性资金。 |
| 4 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇投标邀请书 |
|  | 关于联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 7 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 9 | 采购信息公告媒体 | 东莞市公共资源交易中心网、广东省招标投标监督网、中国采购与招标网、东莞实业投资控股集团有限公司网、广东泰通伟业工程咨询有限公司网。 |
| 11 | 投标文件 | 1.资格证明文件； 2.投标文件（由价格文件、商务文件、技术文件三部分组成；其中价格文件单独装订，商务文件和技术文件两个部分内容可合编成一本）； 3.唱标信封。 |
| 12 | 投标报价 | 投标报价超过采购预算金额的投标无效。 |
| 13 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(复印件加盖公章) |
| 15 | 投标保证金 | 投标人须提交一份投标保证金，金额为人民币肆拾万元整（¥400000.00元）。 提交保证金时应符合下列规定： （1）采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前必须到达 采购代理机构（广东泰通伟业工程咨询有限公司） 账户上 。 投标保证金账户： 账户名称：广东泰通伟业工程咨询有限公司 账号：44274801040021198 开户行：中国农业银行股份有限公司东莞东城支行 （各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上注明项目编号，否则将影响投标保证金的退款进度） （2）采用《采购投标担保函》的必须在递交投标文件截止时间前提交到采购代理机构（广东泰通伟业工程咨询有限公司）,以采购代理机构收到《采购投标担保函》原件的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。 |
| 16 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90日内有效 |
| 17 | 投标文件份数 | 1、资格证明文件包封为1包（内含资格证明文件1份）； 2、投标文件密封包封为1包（内含正本1套，副本 7 套）； 3、唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份）。 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会成员共 7 人：其中采购人代表 1 名；技术、经济等方面的专家 6 人从采购评审专家随机抽取系统中随机抽取确定。 |
| 28 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 36 | 履约保证金 | 履约保证金形式：采用银行转账或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式。 履约保证金金额：合同金额的10%。 履约保证金账户：采购人指定账户(单位基本账户) |

## 投标人须知

### （一）总则

1	资金来源：详见《投标人须知前附表》。

2    采购适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请书中所叙述的服务采购。本次采购采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    采购参照东莞市大学创新城建设发展有限公司相关招标采购规定执行。

4	合格的投标人

4.1	合格投标人的条件详见本招标文件第一篇投标邀请书。

4.2	本项目不允许联合体投标。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    投标费用

6.1  不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

7    踏勘现场（采购人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。）

7.1  投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

7.2  采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3  经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

### （二）招标文件

8	招标文件的构成

8.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	用户需求书

第四篇	评标工作大纲

第五篇	合同条款格式

第六篇   投标文件格式

8.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

8.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指东莞市大学创新城建设发展有限公司。

- “采购代理机构”系指广东泰通伟业工程咨询有限公司。

- “供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

- “投标人”系指响应采购、参加投标竞争并且已向采购人（或采购代理机构）递交投标文件的的供应商。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会”系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- 货币单位均为人民币元。

- 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

- “服务”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的服务。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及采购货物来源地的，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

8.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

9	招标文件的澄清或修改

9.1	采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。并在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告。

9.2	采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将更变时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3  招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### （三）投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。如有要求，投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.7 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8 投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9 资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签名。

11	投标文件的组成（格式见第六篇投标文件格式）

11.1 资格证明文件

11.2 投标文件由价格文件、商务文件、技术文件组成。

11.3 唱标信封

11.4 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行报价，少报无效。本项目预算详见第一篇投标邀请书，投标人报价超出预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.2 投标总报价包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用。

12.3 投标人应以人民币为结算单位。

12.4 投标人投标总报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总报价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供采购范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.5	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标人须知前附表》。

14	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成采购内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额及账户信息及方式：详见《投标人须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次采购免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.7款规定，予以没收投标保证金。

15.3 投标保证金缴纳方式：

（1）采用银行转账、电汇方式提交的，应符合下列规定：

①投标保证金必须投标人自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台交纳现金方式，投标保证金必须以投标人的名称（以分公司或子公司转账无效）。

②投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。

（2）采用《采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式提交；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

④未按要求提交《采购投标担保函》的，将被视为无效投标。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5 未中标的投标人的投标保证金将在本项目《中标通知书》发出之日起5个工作日内由采购代理机构协助办理退还手续（不计利息）。采用投标保函方式递交投标保证金的投标人，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，凭《投标担保函送达回执单》前往采购代理机构办理退还投标保函。

15.6 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求，并于合同签订之日起5个工作日内提供合同原件一份到采购代理机构处，由采购代理机构协助办理退还投标保证金（不计利息），采用投标保函的同时提供《投标担保函送达回执单》。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退还，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

15.7.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的。

15.7.2中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的。

15.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标人须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签名，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签名确认，并加盖公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖公章。

17.5	投标文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

### （四）投标文件的密封、递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含资格证明文件和唱标信封）密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	资格证明文件和唱标信封应分别单独密封，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖公章；

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收

19.1 投标人代表应按《投标人须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.3 采购人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

21.5 至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，投标人不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第21.1款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第19款规定密封的投标文件。

### （五）开标、评标与定标

22	开标

22.1	采购代理机构按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

22.2 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

22.5 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，采购代理机构将重新招标。

22.6  采购代理机构将做开标记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

23	评标过程的保密性

23.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关采购相关部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员组成详见《投标人须知前附表》，技术、经济等方面的专家在开标前一日由采购评审专家随机抽取系统中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关采购规定。

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守有关采购的法则、规定，遵守有关采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26	投标文件的澄清

26.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选投标人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选投标人有下列情形之一的，将移交采购相关监督部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及采购结果确认书送采购人。采购人依法确定中标人。

30	中标通知

30.1	采购代理机构自采购人确定中标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定的采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

30.2	《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31   废标的认定

31.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

31.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

31.4 因重大变故，采购任务取消的。

32   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

32.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

32.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

32.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

32.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

32.5 不同投标人的投标文件相互混装;

32.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### （六）授予合同

33	授予合同的准则

33.1 采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

33.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

34	合同的订立和履行

34.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

34.2 中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.3 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关采购监督管理部门和采购代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报相关采购监督管理部门和采购代理机构。

35	履约保证金

35.1  中标人向采购人提交履约保证金，履约保证金形式、金额及账户信息详见《投标人须知前附表》。

35.2  履约保函应是由银行支行一级或以上银行机构出具，并经甲方同意，非东莞市行政区内的银行出具的保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

35.3  若中标人不按规定提交履约保证金，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.4  在整个项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人办理履约保证金退还手续，将履约保证金退回原中标人的汇入帐户。

36	中标服务费

36.1	中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，按货物类的70%收取。以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。收费标准如下表：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

36.2	中标人收到领取《中标通知书》通知后，须在五个工作日内向采购代理机构缴纳中标服务费用，否则视为放弃中标权利和义务。

36.3	中标服务费只收现金、银行转帐或电汇。

36.4 中标服务费不在投标报价中单列。

37  采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

37.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照34.3条的规定备案。

38.  发票

38.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

### （七）质疑与回复

39   质疑与回复

39.1 质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

39.2. 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章。

39.3. 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖公章）在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

39.4. 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

39.5.投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

39.6.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

39.7.	采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

# 用户需求书

## 一、项目概况

松山湖大学创新城，位于松山湖科技产业园区内，是集科研、企业孵化、金融、学术交流、商务生活配套、人才培养、人才公寓、会展、科技创新于一体的大型科学产业综合体，是我市实现高水平崛起战略目标的强劲引擎，也是我市三大经济“增长极”之一。

项目占地397亩，总建筑面积约53.3万平方米，由研究院（含孵化器）、创投大厦及商业配套设施、公租房、市政基础设施及室外景观环境等部分组成，根据地块划分为8个区（A-H区）。

近年来，国家大力扶持和推广新能源汽车的应用，随着国家鼓励政策的不断出台，电动汽车行业得到迅猛的发展，因此，购置与建设电动汽车充电设备、电动汽车充电设施也成为政府及相关业主的必然需求。作为新能源战略和智能电网的重要组成部分和“十二五”的战 略性新兴产业之一，电动汽车将逐渐成为中国汽车工业和能源产业发展的重点。作为电动汽车产业的重要一环，充电桩的建设是电动汽车大规模发展的关键。

## 二、项目范围

### 2.1、建设依据

Q/CSG 11516.1-2010《电动汽车充电设施通用技术要求》

Q/CSG 11516.2-2010《电动汽车充电站及充电桩设计规范》

Q/CSG 11516.6-2010《电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议》

Q/CSG 11516.7-2010《电动汽车充电站监控系统技术规范》

GB7251.1-2005低压成套开关设备和控制设备

GB 50055-93 通用用电设备配电设计规范

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50053-94 10kV及以下变电所设计规范

GB 50054-95 低压配电设计规范

GB 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范

GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求

DL/T 5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程

DL/T 5221-2005城市电力电缆线路设计技术规定

DL/T 599-2005 城市中低压配电网改造技术导则

DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

《国家电网公司企业标准(充电桩)》

### 2.2、建设内容

建设95套充电桩系统(包含但不限于充电桩设备、传输设备、管理设备)和高低压配电系统（包括但不限于电房建设、高压柜、变压器、低压柜、母线槽、电线电缆、接地系统、防静电地板、消防设施等）及配套设备的销售和安装。

### 2.3、充电桩安装位置

| 序号 | 设计位置 | 14KW双枪 | 60KW双枪 | 120KW双枪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2 | 4 |  |  |
| 2 | B2 | 4 |  |  |
| 3 | C1 | 5 |  |  |
| 4 | D3 | 8 |  |  |
| 5 | G1 | 2 |  |  |
| 6 | G2 | 4 |  |  |
| 7 | G3 | 8 | 1 |  |
| 8 | G4-1 | 6 |  |  |
| 9 | G4-2 |  | 2 |  |
| 10 | H2 | 5 | 1 |  |
| 11 | A345 | 4 |  |  |
| 12 | A区新增 |  | 5 |  |
| 13 | A区新增 |  | 4 |  |
| 14 | A区新增 |  | 4 |  |
| 15 | A区新增 |  | 4 |  |
| 16 | A区新增 |  | 4 |  |
| 17 | A区新增 |  | 5 |  |
| 18 | A区新增 |  | 2 | 1 |
| 19 | A区新增 |  | 1 | 2 |
| 20 | A区新增 |  | 1 | 2 |
| 21 | A区新增 |  | 3 |  |
| 22 | A区新增 |  | 3 |  |
| 23 | 合计 | 50 | 40 | 5 |

### 2.4、充电桩取电点

| 序号 | 区域 | 取电点 | 配电箱 | 总功率 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2 | A2 | PD1 | 56 | 4*70+1*35 |
| 2 | B2 | C1 | PD3 | 56 | 4*70+1*35 |
| 3 | C1 | C1 | PD4 | 70 | 4*70+1*35 |
| 4 | D3 | D3 | PD5 | 112 | 4*120+1*70 |
| 5 | G1 | G1 | PD6 | 28 | 4*35+1*16 |
| 6 | G2 | G2 | PD7 | 56 | 4*70+1*35 |
| 7 | G3 | G3 | PD8 | 172 | 4*185+1*95 |
| 8 | G4-1 | G4 | PD9 | 84 | 4*120+1*70 |
| 9 | G4-2 | G4 | PD10 | 120 | 4*120+1*70 |
| 10 | H2 | H2 | PD11 | 130 | 4*120+1*70 |
| 序号 | 充电桩位置 | 取电点 | 配电箱编号 | 主线 | 总功率KW |
| 1 | A345 | 新电房 | PD2 | 4*70+1*35 | 56 |
| 2 | A区新增 | 新电房 | PD12 | 4*300+1*150 | 300 |
| 3 | A区新增 | 新电房 | PD13 | 4*240+1*120 | 240 |
| 4 | A区新增 | 新电房 | PD14 | 4*240+1*120 | 240 |
| 5 | A区新增 | 新电房 | PD15 | 4*240+1*120 | 240 |
| 6 | A区新增 | 新电房 | PD16 | 4*240+1*120 | 240 |
| 7 | A区新增 | 新电房 | PD17 | 4*300+1*150 | 300 |
| 8 | A区新增 | 新电房 | PD18 | 4*240+1*120 | 240 |
| 9 | A区新增 | 新电房 | PD19 | 4*300+1*150 | 300 |
| 10 | A区新增 | 新电房 | PD20 | 4*300+1*150 | 300 |
| 11 | A区新增 | 新电房 | PD21 | 4*185+1*95 | 180 |
| 12 | A区新增 | 新电房 | PD22 | 4*185+1*95 | 180 |

## 三、项目清单

以下提供的采购设备清单，仅供投标人参考，投标人报价时应考虑与实际存在的误差。其中●产品为本次核心产品。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电桩系统 |  |  |  |  |
|  | 前段设备 |  |  |  |
| 1 | 14KW双枪充电桩 | 1.名称:14KW双枪充电桩 2.参数:详见技术参数 | 台 | 50.00 |
| 2 | 60KW双枪变频充电桩 | 1.名称:60KW双枪变频充电桩 2.参数:详见技术参数 | 台 | 40.00 |
| 3 | 120KW双枪变频充电桩 | 1.名称:120KW双枪变频充电桩 2.参数:详见技术参数 | 台 | 5.00 |
| 4 | 14KW双枪充电桩 | 1.垫层:3:7灰土 压实系数不小于0.95 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:含基础模板 | 座 | 50.00 |
| 5 | 60KW充电桩基础 | 1.垫层:3:7灰土 压实系数不小于0.95 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:含基础模板 | 座 | 40.00 |
| 6 | 120KW双枪充电桩基础 | 1.垫层:3:7灰土 压实系数不小于0.95 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:含基础模板 | 座 | 5.00 |
| 7 | 充电桩装置系统调式 |  | 系统 | 95.00 |
|  | 联网部分 |  |  |  |
| 8 | 室外六类防水网线 | 1.名称:室外六类防水网线 2.线缆对数:4对 | m | 2565.00 |
| 9 | 保护管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC25 | m | 2565.00 |
| 10 | 5G路由器 | 1.名称:5G路由器 | 台 | 58.00 |
| 11 | 工业全千兆1光8电交换机 | 1.名称:工业全千兆1光8电交换机 2.参数:1个千兆SFP光口，8个10/100/1000M自适应电口 | 台 | 22.00 |
| 12 | 工业千兆SFP光模块 | 1.名称:工业千兆SFP光模块 2.规格:1.25G单模单纤SFP光模块LC/20Km，1550nm | 个 | 44.00 |
| 13 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.参数:LC-SC单模双芯光纤跳线，9/125,3米,3.0mm | 条 | 44.00 |
| 14 | 4芯光纤 | 1.名称:4芯光纤 2.参数:GYXTW型中心束管式4芯单模光缆 轻铠 | m | 7153.00 |
| 15 | 保护管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC32 | m | 7153.00 |
| 16 | 4口光纤盒 | 1.名称:4口光纤盒 2.类别:室内光纤终端盒 | 个 | 22.00 |
| 17 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 | 个 | 1.00 |
| 18 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 | 个 | 2.00 |
| 19 | 耦合器 | 1.名称:耦合器 | 台 | 160.00 |
| 20 | 尾纤 | 1.名称:尾纤 2.参数:9/125,1米 3.0mm | 根 | 160.00 |
| 21 | 光纤熔接 | 1.名称:光纤熔接 | 芯 | 160.00 |
| 22 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 | 点 | 160.00 |
|  | 机房设备 |  |  |  |
| 23 | 管理服务器 | 1.名称:管理服务器 2.参数:E5-2630 v5；2*32G内存，2*900G SAS，R1；双电源；双网口 带导轨 | 套 | 1.00 |
| 24 | 运营管理系统平台 | 1.名称:运营管理系统平台 | 套 | 1.00 |
| 25 | 微信公众号支付 | 1.名称:微信公众号支付及对接 | 套 | 1.00 |
| 高低压配电系统 |  |  |  |  |
|  | 高压外线 |  |  |  |
| 26 | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*240 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*240 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.电压等级(kV):8.7/15KV | m | 535.00 |
| 27 | 户内冷缩式电缆终端头（(截面mm2以下)240 | 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.型号:3*240mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 4.00 |
| 28 | 户内冷缩式电缆终端头（(截面mm2以下) 120 | 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.型号:3*120mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 3.00 |
| 29 | 高压肘形电缆头(截面mm2以下) 120 | 1.名称:高压肘形电缆头 2.型号:3*120mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 3.00 |
| 30 | 电流互感器 | 1.名称:电流互感器 2.规格:额定电流：400A; 电流互感变比：400/5； 约定发热电流：9KA | 台 | 6.00 |
| 31 | 电流表 | 1.名称:电流表 2.规格:极数：3P；0-400A 测量类型：电流； 额定电源电压：85...265V AC； 网络频率：50HZ; 显示类型：LED; 测量电流：50ma ...6A | 台 | 2.00 |
| 32 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 次 | 2.00 |
|  | 高压低压设备 |  |  |  |
| 33 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:CCX-4000A/4P | m | 35.00 |
| 34 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-7*2.5mm2 | m | 150.00 |
| 35 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.规格:线槽支架 | kg | 18.17 |
| 36 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构 轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆/调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 18.17 |
| 37 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV | 系统 | 7.00 |
| 38 | 电缆井 | 1.尺寸:1460*710*1000 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 5.盖板材质、规格:预制 矩形盖板 | 座 | 3.00 |
| 39 | 电缆井 | 1.尺寸:2500*1200*1200mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 5.盖板材质、规格:预制 矩形盖板 | 座 | 2.00 |
| 40 | 电力变压器系统调试 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.电压等级(kV):容量(kV·A以下) 2000 | 系统 | 3.00 |
| 41 | 母线调试 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV | 段 | 4.00 |
| 42 | 母线调试 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10KV | 段 | 4.00 |
| 43 | 母线槽调试 | 1.名称:母线槽调试 2.电压等级(kV):1KV | 段 | 4.00 |
| 44 | ●干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-2000kVA，10/0.4kV，带壳 3.电压(kV):10/0.4KV，详见技术参数 | 台 | 3.00 |
| 45 | 高压进线柜 | 1.名称:高压进线柜 2.型号::G01/G05 3.规格:750*920*1900，详见高压配电柜技术参数 4.其它:含系统图中的所有元件， | 台 | 2.00 |
| 46 | 高压计量柜 | 1.名称:高压计量柜 2.型号:G02/G06 3.规格:980*920*1900，详见高压配电柜技术参数 4.其它:含系统图中的所有元件 | 台 | 2.00 |
| 47 | 高压出线柜 | 1.名称:高压出线柜 2.型号:G03/G04/G07/G08 3.规格:750*920*1900，详见高压配电柜技术参数 4.其它:含系统图中的所有元件 | 台 | 4.00 |
| 48 | 直流馈电屏GZDW 20AH | 1.名称:直流馈电屏 2.型号:GZDW 20AH | 台 | 1.00 |
| 49 | 低压计量柜 | 1.名称:低压计量柜 2.型号:P01/P09/P17 3.规格:800*1000*2000，详见低压配电柜技术参数 4.其它:含系统图中的所有元件 | 台 | 3.00 |
| 50 | 低压进线柜 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:P02/P10/P18 3.规格:800*1000*2200，详见低压配电柜技术参数 4.其它:含系统图中的所有元件 | 台 | 3.00 |
| 51 | 低压补偿柜 | 1.名称:低压补偿柜 2.型号:P03-05/P11-13/P19-21 3.规格:800*1000*2000，详见低压配电柜技术参数 4.其它:含系统图中的所有元件 | 台 | 9.00 |
| 52 | 低压联络柜 | 1.名称:低压联络柜 2.型号:P06/P22 3.规格:1000*1000*2000，详见低压配电柜技术参数 4.其它:含系统图中的所有元件 | 台 | 2.00 |
| 53 | 低压出线柜 | 1.名称:低压出线柜 2.型号:P07-08/P14-16/P23-24 3.规格:600*1000*2000，详见低压配电柜技术参数 4.其它:含系统图中的所有元件 | 台 | 7.00 |
| 54 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:4000A/4P | 台 | 8.00 |
| 电房部分 |  |  |  |  |
|  | 防雷 |  |  |  |
| 55 | 黄绿软铜绞线 | 1.名称:黄绿软铜绞线 2.型号:BVR-150mm2 | m | 5.00 |
| 56 | 黄绿软铜绞线 | 1.名称:黄绿软铜绞线 2.型号:BVR-95mm2 | m | 10.00 |
| 57 | 黄绿软铜绞线 | 1.名称:黄绿软铜绞线 2.型号:BVR-25mm2 | m | 10.00 |
| 58 | 等电位联结箱 | 1.名称:等电位联结箱（定制） | 台 | 1.00 |
| 59 | 黄绿软铜绞线BVR-25mm2 | 1.名称:黄绿软铜绞线 2.型号:BVR-25mm2 | m | 10.00 |
| 60 | 压铜接线端子安装150mm2 | 1.名称:压铜接线端子安装 2.型号:150mm2 | 台 | 2.00 |
| 61 | 压铜接线端子安装95mm2 | 1.名称:压铜接线端子安装 2.型号:95mm2 | 台 | 6.00 |
| 62 | 压铜接线端子安装25mm2 | 1.名称:压铜接线端子安装 2.型号:25mm2 | 台 | 12.00 |
| 63 | 电房绝缘工具 | 1.名称:电房绝缘工具 2.说明:含验电笔1套、绝缘手套1套、绝缘鞋1套、安全帽1套 3.其它:满足相关规范及供电局验收要求的电房辅助设施配置 | 套 | 1.00 |
| 64 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 | kg | 20.00 |
| 65 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 | m2 | 15.00 |
| 66 | 镀锌圆钢引线 | 1.名称:镀锌圆钢引线 2.规格:φ16mm | m | 30.00 |
| 67 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4mm 4.安装部位:户内 | m | 100.00 |
| 68 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1.00 |
|  | 电气 |  |  |  |
| 69 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZC-YJV22-5*10mm2 3.电压等级(kV):0.6/1KVA | m | 10.00 |
| 70 | 电房环境控制箱 | 1.名称:电房环境控制箱 2.型号:620mm*450mm | 台 | 3.00 |
| 71 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流通风机 2.风量:风量：1394m3/h，功率：0.04KW | 台 | 4.00 |
| 72 | 阻燃塑料线槽线槽39*19 | 1.名称:阻燃塑料线槽线槽 2.规格:39*19 | m | 300.00 |
| 73 | 压铜接线端子安装25mm2 | 1.名称:压铜接线端子安装 2.型号:25mm2 | 个 | 4.00 |
| 74 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 | 套 | 4.00 |
| 75 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:220V 36W | 套 | 21.00 |
| 76 | 驱鼠器 | 1.名称:驱鼠器 | 个 | 3.00 |
| 77 | 86系列插座单相二三极 | 1.名称:86系列插座 2.规格:250V,10A,单相二三极 | 个 | 22.00 |
| 78 | 86系列插座三相四极 | 1.名称:86系列插座 2.规格:450V,10A,三相四极 3.含86系列底盒 | 个 | 2.00 |
| 79 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BV-2.5mm2 | m | 300.00 |
| 80 | 灭火器放置箱 | 1.名称:灭火器放置箱 2.规格、型号:放置式，配置手提式干粉（磷酸铵盐）2具灭火器)MF/ABC4(4Kg) | 组 | 3.00 |
| 81 | 配电房防鼠板 | 1.名称:配电房防鼠板 2.类型:合设计要求 3.完成本项目安装的其他一切相关工程内容及相关材料、辅材费用 | 套 | 3.00 |
|  | 给排水 |  |  |  |
| 82 | UPVC雨水管DN100 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.其他:含检查口 | m | 20.00 |
| 83 | 侧向雨水斗 | 1.材质:侧向雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 4.00 |
| 84 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 26.00 |
| 低压配电系统 |  |  |  |  |
|  | 低压线路 |  |  |  |
| 85 | 充电桩终端箱(户外箱)PD1/PD2/PD3/PD4/PD5/PD7 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD1/PD2/PD3/PD4/PD5/PD7 3.规格:1800*800*600 | 台 | 6.00 |
| 86 | 充电桩终端箱(户外箱)PD6 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD6 3.规格:1800*800*600 | 台 | 1.00 |
| 87 | 充电桩终端箱(户外箱)PD8 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD8 3.规格:1800*800*600 | 台 | 1.00 |
| 88 | 充电桩终端箱(户外箱)PD9 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD9 3.规格:1800*800*600 | 台 | 1.00 |
| 89 | 充电桩终端箱(户外箱)PD10 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD10 3.规格:1800*800*600 | 台 | 1.00 |
| 90 | 充电桩终端箱(户外箱)PD11 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD11 3.规格:1800*800*600 | 台 | 1.00 |
| 91 | E1配电箱 | 1.名称:E1配电箱 2.规格:定制配电箱 | 台 | 2.00 |
| 92 | 电力电缆ZC-YJV22-4*35+1*16 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZC-YJV22-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 135.00 |
| 93 | 电力电缆ZC-YJV22-4*70+1*35 | 1.名称:低压阻燃电缆 2.型号:ZC-YJV22-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 912.00 |
| 94 | 电力电ZC-YJV22-4*120+1*70 | 1.名称:低压阻燃电缆 2.型号:ZC-YJV22-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 330.00 |
| 95 | 电力电缆ZC-YJY22-4*185+1*95 | 1.名称:低压阻燃电缆 2.型号:ZC-YJY22-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 398.00 |
| 96 | 电力电缆ZCYJY-4*240+1*120 | 1.名称:低压阻燃电缆 2.型号:ZC-YJY22-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 1154.00 |
| 97 | 电力电缆ZC-YJV22-4*300+1*150 | 1.名称:低压阻燃电缆 2.型号:ZC-YJV22-4*300+1*150 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 931.00 |
| 98 | 电力电缆头(截面mm2以下) 35 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*35+1*16 3.材质、类型:铜芯，热缩式 4.电压等级(kV):0.6/1KV | 个 | 2.00 |
| 99 | 电力电缆头(截面mm2以下) 70 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*70+1*35 3.材质、类型:铜芯，热缩式 4.电压等级(kV):0.6/1KV | 个 | 10.00 |
| 100 | 电力电缆头(截面mm2以下) 120 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*120+1*70 3.材质、类型:铜芯，热缩式 4.电压等级(kV):0.6/1KV | 个 | 8.00 |
| 101 | 电力电缆头(截面mm2以下) 240 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*185+1*95 3.材质、类型:铜芯，热缩式 4.电压等级(kV):0.6/1KV | 个 | 6.00 |
| 102 | 电力电缆头(截面mm2以下) 240 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*240+1*120 3.材质、类型:铜芯，热缩式 4.电压等级(kV):0.6/1KV | 个 | 10.00 |
| 103 | 电力电缆头(截面mm2以下) 400 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*300+1*150 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | 个 | 8.00 |
|  | 低压管道 |  |  |  |
| 104 | 进线埋管 | 1.名称:进线埋管 2.规格:PE160 | m | 8419.00 |
| 105 | 电缆井 | 1.尺寸:2500*1200*1200mm 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 5.盖板材质、规格:预制 矩形盖板 | 座 | 4.00 |
| 106 | 电缆井 | 1.尺寸:1460*910*1000 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 5.盖板材质、规格:预制 矩形盖板 | 座 | 62.00 |
| 107 | 拆除人行道 | 1.拆除面层:拆除人行道 普通粘土砖 2.拆除底层:小型机械拆除各类底层厚度(cm):70 3.运距:拆除废料外运 人工装自卸汽车运 实际运距(km):10 | m2 | 259.00 |
| 108 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:白麻石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:1:25干硬性水泥砂浆结合层 3.垫层:6%石灰渣垫层160mm 4.管沟回填:填砂(分层洒水夯实)510mm | m2 | 259.00 |
| 109 | 拆除绿化 | 1.草皮种类:绿化地铲除杂草 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 | m3 | 443.00 |
| 110 | 绿化恢复 | 1.垫层:填砂(分层洒水夯实) 36cm 2.基础:回填土(夯实) 3.养护期:2个月 4.草皮种类:马尼拉草 | m2 | 443.00 |
| 111 | 顶管 | 1.名称:顶管 2.规格:公路顶管穿越采用优质顶管专用 PE 管，φ160mm，单管 | m | 1050.00 |
| 112 | 镀锌线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.材质:符合国家标准，有检测报告 3.规格:200*100*1.2 | m | 149.00 |
| 113 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.规格:线槽支架 | kg | 298.00 |
| 114 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构 轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆/调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 298.00 |
| 115 | 结构墙开孔费 | 1.名称:结构墙开孔费 2.规格:开孔：160mm | 处 | 12.00 |
|  | 充电桩配电 |  |  |  |
| 116 | 14KW双枪出线电缆 | 1.名称:14KW双枪出线电缆 2.型号:ZC-YJV22-5*10mm2 | m | 1299.00 |
| 117 | 60KW单双枪出线电缆 | 1.名称:60KW单双枪出线电缆 2.型号:ZC-YJV22-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 722.00 |
| 118 | 120KW双枪出线电缆 | 1.名称:120KW双枪出线电缆 2.型号:ZC-YJV22-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 53.00 |
| 119 | 出线埋管 | 1.名称:出线埋管 2.规格:PVC50 | m | 1299.00 |
| 120 | 出线埋管 | 1.名称:出线埋管 2.规格:PVC75 | m | 722.00 |
| 121 | 出线埋管 | 1.名称:出线埋管 2.规格:PVC100 | m | 53.00 |
| 122 | 电力电缆头(截面mm2以下) 16 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:5*10 3.材质、类型:铜芯，热缩式 4.电压等级(kV):0.6/1KV | 个 | 100.00 |
| 123 | 电力电缆头(截面mm2以下) 70 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*50+1*25 3.材质、类型:铜芯，热缩式 4.电压等级(kV):0.6/1KV | 个 | 80.00 |
| 124 | 电力电缆头(截面mm2以下) 120 | 1.名称:低压电缆头 2.型号:4*120+1*70 3.材质、类型:铜芯，热缩式 4.电压等级(kV):0.6/1KV | 个 | 10.00 |
|  | 低压配电 |  |  |  |
| 125 | 充电桩终端箱(户外箱)PD12/PD17 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD12/PD17 3.规格:1800*800*600 | 台 | 2.00 |
| 126 | 充电桩终端箱(户外箱)PD13/PD14/PD15/PD16 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD13/PD14/PD15/PD16 3.规格:1800*800*600 | 台 | 4.00 |
| 127 | 充电桩终端箱(户外箱)PD18 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD18 3.规格:1800*800*600 | 台 | 1.00 |
| 128 | 充电桩终端箱(户外箱)PD19/PD20 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD19/PD20 3.规格:1800*800*600 | 台 | 2.00 |
| 129 | 充电桩终端箱(户外箱)PD21/PD22 | 1.名称:充电桩终端箱(户外箱) 2.型号:PD21/PD22 3.规格:1800*800*600 | 台 | 2.00 |
| 130 | 户外配电箱基础 | 1.名称:户外配电箱基础 2.尺寸型号:1120*920*1300mm 3.垫层:垫层C15 4.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土 5.砌筑:标准砖240*115*53 | 座 | 22.00 |
| 131 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:L50*50*2000 4.土质:普通土 | 根 | 88.00 |
| 132 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 | m | 88.00 |
| 133 | 镀锌圆钢引线 | 1.名称:镀锌圆钢引线 2.规格:φ16mm | m | 33.00 |
| 134 | E1电缆 | 1.名称:E1电缆 2.型号:ZC-YJV22-4*300+1*150 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 1656.00 |
| 135 | E1电缆头(截面mm2以下) 400 | 1.名称:E1电缆头 2.型号:4*300+1*150 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1KV | 个 | 4.00 |
| 电房土建部分 |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | 1.土壤类别:平整场地 | m2 | 213.83 |
| 2 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 83.52 |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土方 | m3 | 69.22 |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 14.03 |
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  |
| 5 | 砌块墙（200外墙） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | m3 | 84.00 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 6 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 3.23 |
| 7 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 10.80 |
| 8 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 7.04 |
| 9 | 地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C25 3.双向HPB300 8@200 | m2 | 213.83 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 (HRB400内) φ10以内 | t | 0.50 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋(Ⅲ级以上) φ12-16 | t | 0.91 |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋(Ⅲ级以上) φ16外 | t | 0.30 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 13 | 墙面挂网 | 1.材料品种、规格:玻璃纤维网 | m2 | 420.00 |
| 14 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:铁丝网 | m2 | 394.80 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 15 | 不锈钢甲级防火门 | 1.门框或扇外围尺寸:不锈钢甲级防火门 | m2 | 13.50 |
| 16 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:不锈钢百页窗 | m2 | 2.70 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 17 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂膜0.6厚 | m2 | 420.00 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 18 | 水泥砂浆楼地面（首层地面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 213.83 |
| 19 | 地坪漆 | 1.面漆材料种类、厚度:地坪漆两道 | m2 | 213.83 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 20 | 墙面一般抹灰（外墙） | 1.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 420.00 |
| 21 | 墙面一般抹灰（内墙） | 1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:0.5:3水泥石膏打底 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平 | m2 | 394.80 |
| 22 | 石材墙面(含骨架) | 1.安装方式:干挂，镀锌骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:18mmmm大理石 | m2 | 420.00 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 23 | 抹灰面油漆（墙面） | 1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:一底二面白色乳胶漆 | m2 | 394.80 |
| 24 | 抹灰面油漆（天花） | 1.油漆品种、刷漆遍数:防尘处理 | m2 | 213.83 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |
| 25 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:原有天花拆除 2.其他:废料外运 | m2 | 213.83 |
|  | 空调工程 |  |  |  |
| 26 | 空调器 | 1.名称:3匹柜式空调 2.安装形式:落地式 | 台 | 2.00 |

预算金额中设备类价款占比约39%，需开具货物销售类增值税货物销售发票，工程类价款占比约61%，需开具工程类增值税发票。

## 四、货物总体要求

1、投标人所投货物必须是原装一线品牌、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。

2、供应商所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

★3、高低压开关设备里的柜体、主开关元器件（真空断路器、框架断路器、塑壳断路器）必须为同一品牌，且为原装一线品牌柜。

4、投标人应保证仪器设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如投标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商免费提供。

5、货物在验收合格前的保险由投标人负责，且投标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、安装调试完成后由采购人（或采购人指定的单位）和投标人共同进行验收，并签署项目验收报告。

7、中标人应对采购人提供免费培训服务（如有需要）

8、设计图纸参数与本采购文件用户需求参数不一致的，以采购文件参数为准；投标人中标后，必须配合采购人根据工程实际设备情况进行图纸优化设计。

9、如果本采购文件与图纸中有明显未提到的细节，或在涉及到本采购文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家（部颁行业）的标准和规范。

## 五、主要货物详细要求

### 5.1、14KW双枪充电桩

| 设备参数 | 性能 |
| --- | --- |
| ▲容量 | ≧14KW |
| 输入电压（V） | 220±15%(单相三线制) |
| 输入频率（Hz） | 50±5 |
| 电流（A） | 32 |
| 显示屏 | LED指示灯/单色屏 |
| 噪声（dB） | <55 |
| 连接参数 |  |
| 充电模式 | 充电模式3 |
| 连接方式 | 支持C |
| 防护等级 | IP54 |

### 5.2、60KW双枪变频充电桩

5.2.1技术参数

2.1.1 环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 使用地点不得有爆炸危险介质，周围不含有腐蚀性和破坏绝缘的有害气体及导电介质；

- 使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度不得超过0.5mT；

- 安装垂直倾斜度不超过5%。

5.2.1.2 电源要求

5.2.1.2.1 输入

- 交流输入电压：380V±15％；

- 交流电源频率：50Hz±1Hz。

5.2.1.2.2 低压辅助电源

- 直流充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备12V/24V自动切换功能。可在触摸屏进行手动配置选择。

5.2.2设计和结构要求

5.2.2.1适用电池种类

充电机应能对下述电池充电：锂离子蓄电池。

5.2.2.2 计量要求

- 充电机应装配直流电能表，准确度等级1.0；

- 充电机应预留供检定用的脉冲采样接口和通信接口。

5.2.2.3 人机交互显示屏

- 显示屏应具有背光、防紫外线、抗静电；

- 显示模块为触摸彩屏，尺寸7寸；

- 功耗不大于3W；

5.2.3功能要求

5.2.3.1 充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

5.2.3.2 充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

5.2.3.3人机交互功能

- 充电机应能通过人机交互显示屏显示各状态下的相关信息，信息应包括以下内容：

- 电池类型、充电电压、充电电流、已充电时间、充电电量、计费信息；

- 电池单体最高/最低电压；

- 故障及报警信息；

- 在手动设定过程中应显示人工输入信息。

- 充电机可显示的信息包含以下信息：设定参数、电池单体电压、预计剩余充电时间、荷电状态SOC值等。

- 显示字符应清晰、完整，没有缺损现象，不应依靠环境光源即可辨认。

- 充电机应具备手动输入和控制的功能，充电机应能通过显示屏设置设备的MAC地址、IP地址、子网掩码、默认网关、端口号，中心服务器的IP地址、端口号，充电机编号，资产编号，充电配置参数等。

5.2.3.4计量功能

充电机应具有对每个充电接口的充电电量进行独立计量的功能。

5.2.3.5通信功能

- 充电机应具备与电动汽车蓄电池管理系统通信的功能，且能判断与电动汽车蓄电池管理系统是否正确连接。充电机应能获得蓄电池管理系统充电参数和充电实时数据。

- 充电机与蓄电池管理系统的通信协议应能满足GB/T 27930的规定。

5.2.3.6 本地数据存储功能

- 交易数据应以记录形式保存在非易失性存储器内。

- 应保证存储数据的正确、连续、完整、有效。

- 应具有不少于 1000 条的记录空间。

5.2.3.7自检功能

- 上电操作时，充电机应先进行自检，检查内容应包括时钟、供电情况、费率配置情况、存储空间等。

- 应能通过状态指示灯或显示屏等方式显示故障信息，形成故障情况信息记录并上传至上级监控管理系统。

5.2.3.8急停

- 充电机应装设急停保护装置，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路。

5.2.3.9与电池管理系统通信协议

- 充电机应具备与电动汽车蓄电池管理系统通信的功能，且能判断与电动汽车蓄电池管理系统是否正确连接。充电机应能获得蓄电池管理系统充电参数和充电实时数据。

- 充电机与蓄电池管理系统的通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

5.2.4耐气候环境要求

5.2.4.1 防护等级

  - 充电机的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP54（室外）的规定。

5.2.4.2 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力应能满足GB/T 4797.6-2013中图7的要求。

5.2.5.3 防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

5.2.4.4 防风保护

  - 充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中表NA.2和表3规定的不同地区、不同高度最大风速的侵袭。

- 防风等级：≥9。

5.2.5.防护要求

5.2.5.1 允许表面温度

- 在额定电流和环境温度40℃条件下，手握可接触的表面最高允许温度为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- 同样条件下，用户可能触及但是不能手握的表面最高允许温度为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，80℃。

充电机应设计为接触部分不超过特定温度，组件、部件、绝缘体和塑料材料不超过在设施寿命周期内正常使用时可能降低电气、机械或其他性能的温度。

5.2.5.2 电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

5.2.5.3 电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

表2  ▲电气间隙和爬电距离（检测报告中体现）

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于14mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

5.2.5.4 接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- 充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- 所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- 充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- 接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

5.2.6.绝缘性能

5.2.6.1 绝缘电阻

用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

5.2.6.2 介电强度

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

5.2.6.3冲击电压

充电机非电气连接的各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压。试验过程中应无击穿放电。

表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 介电强度试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 注1：括号内数据为直流介电强度试验值。 注2：出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10%，试验时间1s。 |  |  |  |

5.2.7.安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

5.2.7.1 充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

5.2.7.2 充电机应具备输出过压保护。

5.2.7.3 充电机应具备输出过电流和短路保护。

- 持续过电流保护：充电机应能在电流超过设备的保护动作值时进行保护；

- 短路保护：充电机应能在短路时限流输出。保护特性应能满足GB/T 17478—2004中附录C中过电流保护曲线的规定。

- 当电网（电源）未提供短路保护时，充电机短路保护要求应符合IEC 61851—23。

5.2.7.4 充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。

5.2.7.5 充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合，绝缘检测功能应符合GB/T 18487.1—2015附录B的相关要求。

5.2.7.6 充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- 启动急停开关；

- 与蓄电池管理系统通信故；

- 控制导引故障。

5.2.7.7 充电机在启动充电时应人工确认启动。

5.2.7.8 充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

5.2.7.9 充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

5.2.7.10 充电机应具备电池反接保护功能。

5.2.7.11 充电机在自动充电前，应具有蓄电池电压检测功能。

5.2.7.12 在充电过程中，充电机应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

5.2.7.13 充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，充电机应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，充电机应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，充电机应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

5.2.7.14 充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

5.2.7.15 充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

5.2.7.16 充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

5.2.7.17 充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

5.2.7.18 充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

5.2.8.充电输出要求

5.2.8.1 输出电压误差

在恒压状态下，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。

5.2.8.2 输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。

5.2.8.3 稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压▲稳压精度不应超过±1%（检测报告中体现）。

5.2.8.4 稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±1%。

5.2.8.5 ▲纹波系数检验（检测报告中体现）

纹波有效值系数不大于0.5%，纹波峰值系数不大于1%。

5.2.8.6 限压、限流特性

- 充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

- 充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

5.2.8.7 输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

5.2.9均流不平衡度

当充电机采用多个高频开关整流模块并机工作时，各模块应能按比例均分负载，当各模块平均输出电流为50％～100％的额定电流值时，▲均流不平衡度不应超过±2％（检测报告中体现）。

5.2.10待机功耗

在额定电源电压下，当充电机处于待机状态时，其整机功耗小于20W。

5.2.11.效率和功率因数

在额定输入电压及直流输出电压限制在规定的相应调节范围内200V-750V，调节输出电流使输出功率在10%～100%之间变化，充电机效率和功率因数不应低于表4的要求。

表4  ▲充电机效率和功率因数（检测报告中体现）

| 输出功率 | 功率因数 |
| --- | --- |
| 20%≤P＜50% | 0.95 |
| 50%≤P≤100% | 0.98 |

5.2.12噪声

充电机的噪声最大值应不大于65dB（A级）。

5.2.13.温升

充电机在额定负载下长期连续运行，内部各发热元器件及各部位的温升不应超过表5中的规定。

表5  充电机各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- |
| 功率器件 | 70 |
| 变压器、电抗器（B级绝缘绕组） | 80 |
| 与半导体器件的连接处 | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 | 25 |
| 母线连接处 铜与铜 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |

5.2.14.高低温和湿热性能

5.2.14.1 低温性能按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验。

5.2.14.2 高温性能按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验。

5.2.14.3 湿热性能按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验。

5.2.15.机械强度

充电机能承受GB/T 2423.55-2006规定的机械冲击测试，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验后性能不应降低，充电机的IP等级不受影响，门的操作和锁止点不应损坏，不会因变形而使带电部分和外壳接触。

5.2.16电磁兼容

5.2.16.1 抗扰度要求

- 静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

- 射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

- 电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

5.2.16.2 电磁发射限制要求

- 传导和辐射骚扰限值要求：充电机的电源端子应符合表6规定的传导骚扰电压限值；充电机信号和控制端口应符合表7规定的传导骚扰电压限值和电流限值；充电机辐射骚扰限值应符合表8规定的辐射骚扰限值。

表6  电源端子传导骚扰限值

| 频率范围（MHz） | 限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5 | 69 | 65 |
| 0.5～30 | 65 | 60 |

表7  信号和控制端口传导共模(不对称)骚扰限值

| 频率范围 MHz | 电压限值 dB(μV) |  | 电流限值 dB(μA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.50 | 97～87 | 84～74 | 53～43 | 40～30 |
| 0.50～30 | 87 | 74 | 43 | 30 |

| 表8 在10m测量距离处的辐射骚扰限值 频率范围MHz | 准峰值限值dB(μV／m) |
| --- | --- |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000 | 47 |

- 谐波电流限值要求：

当输出功率为额定功率的20%～50%时，充电机总谐波电流含有率不应大于4%。

当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电机总谐波电流含有率不应大于2.5%。

5.2.17.可靠性指标

平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于8760h（置信度为85%）。

### 5.3、120KW双枪变频充电桩

5.3.1技术参数

5.3.1.1 环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 使用地点不得有爆炸危险介质，周围不含有腐蚀性和破坏绝缘的有害气体及导电介质；

- 使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度不得超过0.5mT；

- 安装垂直倾斜度不超过5%。

5.3.1.2 电源要求

5.3.1.2.1 输入

- 交流输入电压：380V±15％；

- 交流电源频率：50Hz±1Hz。

5.3.1.2.2 低压辅助电源

- 直流充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备12V/24V自动切换功能。可在触摸屏进行手动配置选择。

5.3.2设计和结构要求

5.3.2.1适用电池种类

充电机应能对下述电池充电：锂离子蓄电池。

5.3.2.2 计量要求

- 充电机应装配直流电能表，准确度等级1.0；

- 充电机应预留供检定用的脉冲采样接口和通信接口。

5.3.2.3 人机交互显示屏

- 显示屏应具有背光、防紫外线、抗静电；

- 显示模块为触摸彩屏，尺寸7寸；

- 功耗不大于3W；

5.3.3功能要求

5.3.3.1 充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

5.3.3.2 充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

5.3.3.3人机交互功能

- 充电机应能通过人机交互显示屏显示各状态下的相关信息，信息应包括以下内容：

- 电池类型、充电电压、充电电流、已充电时间、充电电量、计费信息；

- 电池单体最高/最低电压；

- 故障及报警信息；

- 在手动设定过程中应显示人工输入信息。

- 充电机可显示的信息包含以下信息：设定参数、电池单体电压、预计剩余充电时间、荷电状态SOC值等。

- 显示字符应清晰、完整，没有缺损现象，不应依靠环境光源即可辨认。

- 充电机应具备手动输入和控制的功能，充电机应能通过显示屏设置设备的MAC地址、IP地址、子网掩码、默认网关、端口号，中心服务器的IP地址、端口号，充电机编号，资产编号，充电配置参数等。

5.3.3.4计量功能

充电机应具有对每个充电接口的充电电量进行独立计量的功能。

5.3.3.5通信功能

- 充电机应具备与电动汽车蓄电池管理系统通信的功能，且能判断与电动汽车蓄电池管理系统是否正确连接。充电机应能获得蓄电池管理系统充电参数和充电实时数据。

- 充电机与蓄电池管理系统的通信协议应能满足GB/T 27930的规定。

5.3.3.6 本地数据存储功能

- 交易数据应以记录形式保存在非易失性存储器内。

- 应保证存储数据的正确、连续、完整、有效。

- 应具有不少于 1000 条的记录空间。

5.3.3.7自检功能

- 上电操作时，充电机应先进行自检，检查内容应包括时钟、供电情况、费率配置情况、存储空间等。

- 应能通过状态指示灯或显示屏等方式显示故障信息，形成故障情况信息记录并上传至上级监控管理系统。

5.3.3.8急停

- 充电机应装设急停保护装置，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路。

5.3.3.9与电池管理系统通信协议

- 充电机应具备与电动汽车蓄电池管理系统通信的功能，且能判断与电动汽车蓄电池管理系统是否正确连接。充电机应能获得蓄电池管理系统充电参数和充电实时数据。

- 充电机与蓄电池管理系统的通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

5.3.4耐气候环境要求

5.3.4.1 防护等级

  - 充电机的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP54（室外）的规定。

5.3.4.2 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力应能满足GB/T 4797.6-2013中图7的要求。

5.3.5.3 防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

5.3.4.4 防风保护

  - 充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中表NA.2和表3规定的不同地区、不同高度最大风速的侵袭。

- 防风等级：≥9。

5.3.5.防护要求

5.3.5.1 允许表面温度

- 在额定电流和环境温度40℃条件下，手握可接触的表面最高允许温度为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- 同样条件下，用户可能触及但是不能手握的表面最高允许温度为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，80℃。

充电机应设计为接触部分不超过特定温度，组件、部件、绝缘体和塑料材料不超过在设施寿命周期内正常使用时可能降低电气、机械或其他性能的温度。

5.3.5.2 电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

5.3.5.3 电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

表2  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于14mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

5.3.5.4 接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- 充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- 所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- 充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- 接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

5.3.6.绝缘性能

5.3.6.1 绝缘电阻

用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

5.3.6.2 介电强度

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

5.3.6.3冲击电压

充电机非电气连接的各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压。试验过程中应无击穿放电。

表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 介电强度试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 注1：括号内数据为直流介电强度试验值。 注2：出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10%，试验时间1s。 |  |  |  |

5.3.7.安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

5.3.7.1 充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

5.3.7.2 充电机应具备输出过压保护。

5.3.7.3 充电机应具备输出过电流和短路保护。

- 持续过电流保护：充电机应能在电流超过设备的保护动作值时进行保护；

- 短路保护：充电机应能在短路时限流输出。保护特性应能满足GB/T 17478—2004中附录C中过电流保护曲线的规定。

- 当电网（电源）未提供短路保护时，充电机短路保护要求应符合IEC 61851—23。

5.3.7.4 充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。

5.3.7.5 充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合，绝缘检测功能应符合GB/T 18487.1—2015附录B的相关要求。

5.3.7.6 充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- 启动急停开关；

- 与蓄电池管理系统通信故；

- 控制导引故障。

5.3.7.7 充电机在启动充电时应人工确认启动。

5.3.7.8 充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

5.3.7.9 充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

5.3.7.10 充电机应具备电池反接保护功能。

5.3.7.11 充电机在自动充电前，应具有蓄电池电压检测功能。

5.3.7.12 在充电过程中，充电机应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

5.3.7.13 充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，充电机应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，充电机应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，充电机应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

5.3.7.14 充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

5.3.7.15 充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

5.3.7.16 充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

5.3.7.17 充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

5.3.7.18 充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

5.3.8.充电输出要求

5.3.8.1 输出电压误差

在恒压状态下，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。

5.3.8.2 输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。

5.3.8.3 稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

5.3.8.4 稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±1%。

5.3.8.5 纹波系数

充电机连接电阻式负载，并设置在恒压状态下运行，设定输出电压整定值，调整输入电压分别为 85%、100%、115%额定值时，调整负载电流为 0~100%额定输出电流值，分别测量直流输出电压 的交流分量峰峰值和有效值。在上、下限范围内改变输出电压整定值，重复上述测量。

▲纹波系数不应超过1%，输出纹波有效值系数不应超过0.5%（检测报告中体现）。

5.3.8.6 限压、限流特性

- 充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

- 充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

5.3.8.7 输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

5.3.9均流不平衡度

采用模块并联运行的充电机应进行均流不平衡试验，充电机连接负载，并设置在恒压状态 下运行，输入额定电压，设定输出电压整定值，调整负载电流为 50%~100%额定电流输出值，分别测量 各模块输出电流。在上、下限范围内改变输出直流电压整定值，重复上述测量。断开充电机任何一个 模块电源后，再次重复上述测量。均流不平衡试验需要不少于 4 台的并联运行模块。

▲均流不平衡度不应超过±5％（检测报告中体现）。

5.3.10待机功耗

在额定电源电压下，当充电机处于待机状态时，整机功耗≦20W。

5.3.11.效率和功率因数

充电机连接负载，设置在恒压状态下运行，输入额定电压，设定输出电压整定值为上限值， 调整负载电流为 20%~50%和 50%~100%额定输出电流值，测量充电机的输入有功功率和输出功率；调整 充电机在恒流状态下运行，输入额定电压，设定输出电流整定值为额定值，在上、下限范围内改变输 出电压整定值，再次测量充电机的输入有功功率和输出功率；

调整充电机在恒功率模式下运行，输入 额定电压，设定输出功率整定值为额定值，改变输出电压整定值，在充电机能够额定功率输出的电压 范围内测量输入有功功率和输出功率，恒功率模式下的效率应大于 93%。恒流和恒压模式下，充电机 效率和功率因数应满足下表4要求。

表4  ▲充电机功率因数和效率（检测报告中体现）

| 输出功率 | 功率因数 | 效率 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤P＜50% | ≥95% | ≥94.5% |
| 50%≤P≤100% | ≥98% | ≥95% |

5.3.12噪声

充电机的噪声最大值应不大于65dB（A级）。

5.3.13.温升

充电机在额定负载下长期连续运行，内部各发热元器件及各部位的温升不应超过表5中的规定。

表5  充电机各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- |
| 功率器件 | 70 |
| 变压器、电抗器（B级绝缘绕组） | 80 |
| 与半导体器件的连接处 | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 | 25 |
| 母线连接处 铜与铜 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |

5.3.14.高低温和湿热性能

5.3.14.1 低温性能按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验。

5.3.14.2 高温性能按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验。

5.3.14.3 湿热性能按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验。

5.3.15.机械强度

充电机能承受GB/T 2423.55-2006规定的机械冲击测试，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验后性能不应降低，充电机的IP等级不受影响，门的操作和锁止点不应损坏，不会因变形而使带电部分和外壳接触。

2.16电磁兼容

5.3.16.1 抗扰度要求

- 静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

- 射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

- 电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

5.3.16.2 电磁发射限制要求

- 传导和辐射骚扰限值要求：充电机的电源端子应符合表6规定的传导骚扰电压限值；充电机信号和控制端口应符合表7规定的传导骚扰电压限值和电流限值；充电机辐射骚扰限值应符合表8规定的辐射骚扰限值。

表6  电源端子传导骚扰限值

| 频率范围（MHz） | 限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5 | 69 | 65 |
| 0.5～30 | 65 | 60 |

表7  信号和控制端口传导共模(不对称)骚扰限值

| 频率范围 MHz | 电压限值 dB(μV) |  | 电流限值 dB(μA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.50 | 97～87 | 84～74 | 53～43 | 40～30 |
| 0.50～30 | 87 | 74 | 43 | 30 |

| 表8 辐射骚扰场强试验数据(10m法) 频率范围MHz | ▲标准限值dB(μV／m)（检测报告中体现） |
| --- | --- |
| 30～230 | ≦40 |
| 230～1000 | ≦47 |

- ▲谐波电流限值要求（检测报告中体现）：

当输出功率为额定功率的100%时，充电机总谐波电流含有率≦2.344%。

当输出功率为额定功率的50%时，充电机总谐波电流含有率≦2.448%。

当输出功率为额定功率的20%时，充电机总谐波电流含有率≦4.139%。

5.3.17.可靠性指标

平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于8760h（置信度为85%）。

### 5.4、低压配电柜

1、概述

GCK低压成套开关设备适用于交流50Hz，额定工作电压为400V，工作电流为4000A及以下的配电系统中作为受电、馈电、母联、照明、电动机控制及功率补偿之用，它包含动力中心（PC)和电动机控制中心（MCC)的功能，并可设计成固定柜和抽屉柜混合型系统，满足不同的供配电需要。

GCK低压成套开关设备具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。

2、使用条件

1、海拔高度≤2000m

2、周围空气温度不高于+40℃，并且24小时内平均温度不高于+35℃，周围空气温度不低于-5℃。

3、大气条件：空气清洁，现对湿度在温度为+40℃时不超过50%，在温度较低时允许有较高的相对湿度，例如：+20℃时为90%。

4、没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀机剧烈震动的场所,与垂直面倾斜不超过5度。

5、本产品适合以下温度运输储存：-25℃~+55℃，在短时间内（不超过24小时）不超过+70℃。

3、适用标准

GB/T4048-1-93   《低压开关设备和控制设备总则》

GB7947-87       《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB7251-97       《低压成套开关设备和控制设备》

JB/T9661-99     《低压抽出式成套开关设备》

IEC 439-1       《低压成套开关设备和控制设备》

JB4012-85       《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》

IEC112：1979    《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB3983-1-89     《低电压并联电容器》

GB7251-97       《低压成套开关设备和控制设备》

JB/T9661-99     《低压抽出式成套开关设备》

JB4012－85      《低压空气式开关、隔离开关及熔断器组合电器》

IEC112：1979    《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB2681-1998     《电工成套装置中的导线颜色》

GB2682-1998     《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》

GB4208-1993     《低压电器外壳防护等级》

4、结构特点

1、柜架采用20模数的Ks型材及模数化零部件通过螺钉紧固连接而成，这样的结构免除了焊接变形和应力，零部件通用性高，使得柜架组裝灵活方便、速度快捷、精度高;

2、柜体可分为功能单元小室、母线小室以及电缆小室，各小室间采用钢板进行分隔，各室的作用相对独立；

3、抽屉单元高度的标准模数为220mm，分为1/2单元、1单元、2单元、3单元四个尺寸系列。抽屉改变仅在高度尺寸上变化，宽度和深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性；

4、抽屉单元中有可靠的机械联锁装置，只有当主回路的断路器处于断开状态下才能够打开抽屉单元的小室门，使抽屉往外拉出。抽屉具有连接、试验、分离三个明显的位置；

5、开关柜分为柜前操作、柜后出线、柜前柜后维护型，其水平母线安装于柜的顶部；

6、在同一台开关柜中，功能单元的排列组合规律是：小功能单元在上，大功能单元在下。若1/2单元与其它功能单元混装，必须将1/2单元置于最下面；

7、抽屉有效安装高度1800mm。

8、母线系统：柜体的母线采用三相五线制，水平母线额定电流在1250A及以下时采用单母线、水平母线额定电流在1250A以上时采用双母线柜与柜之间的水平母线采用连接块搭接，垂直母线采用镀锌板封闭，内部用隔板限制电弧扩散，中性母线设置在柜顶的前部，保护母线（PE）设置在柜底部，并与柜体的隔板、门相连，从而保证接地连续性。

5、 注意事项

1、环境条件：配电室必须在土建，安裝完成后，且地板洁的条件下，才能进柜拼裝，严禁边土建，边裝修，边安裝；

2、安裝时，必须将柜体牢牢锁紧在安裝槽上；

3、拼裝完成后，应认真检查柜体内部，特别是水平母线室、垂直母线室，功能单元室，是否有影响电性能的异物和尘埃，并清除干净；

4、通电使用前，必须将全部功能单元抽出插入各一次,并对主开关关合各一次，检查开关是否接触良好，连锁机构是否可靠；

5、检查各地接地点是否接触良好。

6、主要技术参数

| 额定绝缘电压 | AC690(V) |
| --- | --- |
| 额定工作电压 | AC400(V) |
| 母线最大额定电流 | 4000(A) |
| 母线短时耐受电流（1S有效值） | 60(kA) |
| 母线峰值耐受电流 | 132(KA) |
| 垂直母线最大额定电流 | 1600(A) |
| 垂直母线短时耐受电流(Is有效值) | 30(KA) |
| 垂直母线峰值耐受电流 | 63(KA) |
| 防护等级 | IP30/IP40 |

7、主要元器件

开关容量超过630A的采用框架断路器，630A以下（含630A）采用塑壳断路器；

（1）框架断路器要求：

1.1、概述：

▲断路器的结构由钢板制成，可使断路器尺寸减少并显得精巧，采用双层绝缘隔离带电体，增强其安全性，而且相与相之间是完全分隔的，断路器及其附件均符合国际 IEC 60947、EN60947、CEI EN 60947 及 IEC 61000 标准、以及相关的 EC 指令，所投框架断路器通过RoHS环保认证。

▲1.2、技术参数：

1)额定运行短路分断能力Ics：对于低压厂变2000kVA及以上≥66kA；对于低压厂变2000kVA以下≥50kA；

2)额定运行分断能力的可靠性：100％。

3)机械寿命：至少20000次以上。

4)操作方式：电动。

5)框架断路器在摄氏50度温度时开关不降容。

▲1.3、产品应具备以下保护性能：

过载保护（具有反时限长延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.4～1)×In可多点设定，脱扣延时时间可调节（3～144s）

选择性短路保护（具有反时限短延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.6～10)×In可调节，脱扣时间可调节（0.1～0.85s）

瞬时短路保护：瞬时脱扣电流可调（1.5～15）×In。

（2）塑壳断路器要求

2.1、概述

▲塑壳断路器上下进线应具有相同分断能力，附件全系列通用且交直流通用，具有隔离性能，能保证在断开位置隔离+回路。

塑壳断路器应符合IEC60947-2标准  ,IEC 60068-2-30 等标准。

所投塑壳断路器通过RoHS环保认证。（提供认证证书）

▲2.2、技术参数：

| 最大额定电流: | 1600 A |
| --- | --- |
| 最小额定电流（脱扣器）: | 1 A |
| 中性线最大工作电流: | 200 % |
| 跳闸时间: | 3 ms |
| 电气寿命: | 8 千次 |
| 机械寿命(415V): | 25 千次 |

2.3、产品性能：

1）双重绝缘：塑壳断路器应为双重绝缘结构，将主带电部件（端子除外）与装置前面部分完全隔离，保证操作者在正常操作装置期间的安全性。

2）防护等级：符合 IEC 60529 标准固定部分的防护等级是IP20。如安装在开关柜中的断路器采用加长型旋转手柄操作机构，并在柜门安装特殊的配件，可将防护等级提高到 IP54（RHE - IP54）。

3） 可靠操作：操作手柄准确指示断路器动触头的位置，保证了安全和可靠性，符合IEC 60073 和 IEC 60417 - 2标准（I = 闭合；O = 断开；黄绿线=脱扣断开）。断路器操作机构的操作，与手柄上所受的力及操作速度无关。脱扣器脱扣会使动触头自动断开：如需将其重新闭合，需要将操作手柄复位，通过把操作手柄由中间位置推至断开位置的最下限。

4） 隔离性能：断路器可保证在断开位置隔离回路，符合 IEC 60947-2 标准。有足够的绝缘距离来保证在输入和输出之间没有泄漏电流和在过电压存在的情况下有足够的介电强度。

5） 限流功能：塑壳断路器所用的灭弧系统使得很高的短路电流被极快地切断。相当高的触头动作速度、磁场产生的电动力以及灭弧室的结构有利于在最短的时间内熄灭电弧，显著地限制允通能量I2t和电流峰值。

6）工作温度：塑壳断路器应可在环境温度-25℃至+70℃下正常工作，储存的环境温度为-40℃至+70℃。带热磁脱扣器的断路器的热元件按+40℃设置。

7）海拔高度：塑壳断路器在海拔高度 2000 米以下，其性能不会发生任何变化。当海拔高度超过 2000 米时，大气中的成分、绝缘性能、冷却性能及压力都会发生变化，断路器因此将要降容，这些变化可通过测量那些重要参数来体现。

### 5.5、高压配电柜

1、概述

开关柜符合GB3906和DL/T 404的要求，通过了国家高压电器质量监督检测中心型式试验。

产品符合GB3906-2006《3.6〜40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T404-2007《3.6〜40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB3804-2004《3.6〜40.5 kV高压交流负荷开关》和GB16926-1997《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》等标准的要求。

2、使用环境条件

1、环境温度：最高温度+40°C，最低温度-5°C，且平均温度不大于+35°C;

2、海拔：不超过1000m;

3、相对环境湿度；

4、日平均相对湿度不大于95%;

5、月平均相对湿度不大于90%;

6、日平均水蒸气压力不超过2.2kPa;

7、月平均水蒸气压力不超过1.8kPa;

8、周围空气：没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气和盐雾的污染；

9、工作场所:来自开关设备和控制设备外部的振动或地动可以忽略；

10、电磁干扰：在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。

3、 结构特点简介

1、开关柜体是由冷轧钢板或敷铝锌板弯制的顶板、侧板、后板等组裝而成，并用金厲隔板分成五个隔室：母线室、负荷开关室、电缆室、低压控制室、操动机构及联锁机构室；

2、开关柜后板设置两个压力释放孔，用于释放母线室和负荷开关室内部电弧事故时产生的气体压力和电缆室内部电弧事故时产生的压力；

3、开关柜五防设计合理，柜门与负荷开关及接地开关之间有可靠的机械联锁；

4、柜内所装的SF 6负荷开关具有合闸、分闸和接地三个工位，外壳采用APGT工艺浇注的全封闭环氧树脂绝緣罩壳，内部充有一定压力的SF6气体。因而具有体积小、安裝使用方便和对坏境适应性强等优点，同时能大大减小相应设备的体积。

XGN15-12金属封闭箱式环网高压开关柜采用金属封闭式结构，主开关与柜体固定安装，整个环网柜可分成上下两个部分，柜子上部单元包括母线室、开关室、低压室与下部电缆室，分隔开来以避免互相影响，提高了安全性，又便于安装、检修、还能在必要时更换上部单元。

4、主要技术参数见下表

4.1、开关设备技术参数

| 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 3.6、7.2、12 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 断路器额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 |
| 开关柜额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 |
| 额定短时耐受电流（4S） | kA | 16、20、25、31.5、40、50 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 40、50、63、80、100、125 |
| 额定短路开断电流 | kA | 16、20、25、31.5、40、50 |
| 额定短路关合电流（峰值） | kA | 40、50、63、80、100、125 |
| 额定 1min工频耐受电压 | kV | 24、32、42 |
| 绝缘水平 雷电冲击耐受电压 | kV | 40、60、75 |
| 防护等级 | IP4X(外壳)、IP2X(隔板) |  |

4.2、操作机构技术参数

| 名称 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定操作电压 | 合闸线圈 | V | DC220，110 |
|  | 分闸线圈 | V | AC220，110 |
| 线圈功率 | 合闸线圈 | W | 245 |
|  | 分闸线圈 | W | 245 |
| 储能电机功率 |  | W | 80 |
| 储能电机额定电压 |  | V | AC、DC220，110 |
| 储能时间 |  | S | ≤15 |

4.3、真空断路器技术参数

| 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 3.6、7.2、12 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 |
| 额定短时耐受电流（4S） | kA | 16、20、25、31.5、40、50 |
| 额定峰值耐受电流（峰值） | kA | 40、50、63、80、100、125 |
| 额定短路开断电流 | kA | 16、20、25、31.5、40、50 |
| 额定短路关合电流（峰值） | kA | 40、50、63、80、100、125 |
| 额定 1min工频耐受电压 | kV | 24、32、42 |
| 绝缘水平 雷电冲击耐受电压 | kV | 40、60、75 |
| 额定操作顺序 |  | 分-0.3s-合分-180s-合分 |
| 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 |
| 机械寿命 | 次 | 40000 |

4.4、真空断路器机械特性

| 名称 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触头开距 |  | mm | 11±1 |
| 超行距 |  | ms | 3±0.5、3.5±0.5 |
| 相间中心距离 |  |  | 210（275）±0.5 |
| 合闸触头弹跳时间 |  |  | ≤2 |
| 三相分闸不同期性 |  |  | ≤2 |
| 分闸时间，当操作电压为 | 最高 |  | ≤50 |
|  | 额定 |  | ≤50 |
|  | 最低 |  | ≤60 |
| 合闸时间 |  |  | ≤100 |
| 平均分闸速度 |  | m/s | 0.9-1.2 |
| 平均合闸速度 |  |  | 0.6-0.8 |
| 各相导电回路电阴 |  | μΩ | ≤40 ≤20 |
| 触头压力 |  | N | 3100±200 4700±100 |

▲4.5、高压真空断路器技术要求

4.5.1、真空断路器采用固封极柱式断路器。

4.5.2、真空泡要求采用陶瓷外壳。（提供相关证明材料）

4.5.3、所投真空断路器通过RoHS环保认证。（提供认证证书）

4.6、手车

手车在柜体内有试验（隔离）位置和工作位置，每一位置都分别有空位装置，以保证联锁可靠。手车需要移出柜体时，用一只专用运车，就可以方便取出，进行各种检查、维护。

4.7、联锁

7.1、具备可靠的“五防”闭锁系统。

A、断路器的防止误合，分操作。

B、开关柜闭锁保证断路器小车在试验或工作位置时，断路器才能进行合、分合操作，断路器合闸后，小车将无法运动，防止带负荷推拉小车。

C、开关柜闭锁保证仅当接地开关处在分开位置时，小车才可以从试验位置向工作位置移动；仅当小车处于试验位置时，接地开关才可以进行合闸操作。此外，接地开关必要时，可以配置带电显示装置。可以防止带电合接地开关及接地开关处于合闸状态能送电的误操作发生。

D、开关柜闭锁保证接地开关没有合闸，柜前下门和柜后门都无法打开。防止误入带电间隔。

7.2、二次插头和小车位置的联锁。

开关柜柜体与小车的二次线路通过二次插头实现连接的。二次插头通过一根波纹伸缩管与小车连接；二次插座装设在柜体小车室的右上方。小车只有在试验位置时，可以插上或拔下二次插头。小车在工作位置时，联锁将二次插头锁定，使其不能拔下。如果二次电源没有接通，断路器的合闸机构可以补电磁锁锁定。

### 5.6、●干式变压器

1、总体要求

1）低损耗：产品空载损耗比最新国家标准GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》降低35%以上，节能效果优异，运行经济，免维护。

2）低噪声：产品噪声水平比现行专业标准JB/T10088-1999《6-220KV级变压器声级》低10-15分贝以上。

3）低局放：树脂混合料采用国外最先进的搅拌方法和真空薄膜脱气两种技术，混合料搅拌均匀、无气泡。产品的局部放电量控制在5PC以下。

4）高、低压线圈均在真空和压力下浇注，树脂绝缘具有全包封性，且具有层匝间浸清性。浇注体应具有紧密的固化结构，阻燃、防爆、不污染环境。缠绕线圈采用具有自熄特性、不因短路产生电弧的玻璃纤维等绝缘材料，高热下不能产生有毒有害气体。

5）高机械强度：带填料的树脂使浇注体内的膨胀系数差异小，固化收缩率小，内应力小，固化物的硬度高，在高、低压线圈的内外表面环氧树脂包封层内，放置有预制成型的加强材料，具有致密结构，能承受突发短路电动力作用而无损伤。

6）高电气强度：高、低压线圈均在真空中浇注成全密封结构，有良好的绝缘性能和抗电弧性能以及防潮性能，能承受大气过电压、操作过电压、暂态过电压和长期工作电压的电气强度，工频耐压为强型。

7）高耐热强度：高低压线圈均为薄层环氧树脂包封绝缘，导热系数大，有良好的散热性能，冷却方式采用空气自然冷却(AN)，同时配置强制风冷系统(AF)。绝缘耐热等级可达到H级，平均温升允许升12.5K，极限温度可达180℃，具有很高的耐热强度，使用寿命在30年以上。

8）体积小，重量轻，占地空间少，不须考虑排油池、防火消防设施和备用电源等。

9）外壳材料采用不锈钢或铝合金。防护等级达到IP20和IP23。IP20外壳可防止直径大于12mm的固体异物进入，对变压器作进一步的安全保护。IP23外壳更兼具防止与垂直线60°角以内的水滴流入,可适用于户外运行。

10）温控系统由温度控制器和安装在产品最热点即低压绕组上端部的PTC测温元件构成，实现对变压器的温度测量与控制，若由于过载运行或故障引起变压器绕组温度过高，温度控制器发出报警信号，温度超过安全值时会自行跳闸。采用强迫风冷时则由温度控制器根据绕组温度高低决定冷却风机的投入或切换。温显系统直接显示变压器运行过程中绕组的热点温度，可和温控系统配合使用。

11）▲投标人所投干式电力变压器为高新技术产品。

2、技术标准：

GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》

GB6450-1986《干式电力变压器》

IEC726《干式电力变压器》（国际电工委员会标准）

GB1094.1-1996《电力变压器》第一部分 总则

JB/T10088-1999《6-220KV级变压器声级》

3、使用条件

1.海拔高度不超过1000m。

2.环境温度：最高气温：+40℃，最高日平均气温：+30℃，最高年平均气温：+20℃，最低气温：-30℃（适用于户外式变压器），最低气温：-5℃（适用于户内式变压器）。

4、技术参数：

| 序号 | 项 目 | 技 术 参 数 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 10 / 0.4 kV |
| 2 | 高压相数 | 三相 |
| 3 | 低压相数 | 三相四线 |
| 4 | 额定容量 kVA | 2000 |
| 5 | 高压分接范围 % | ±2×2.5或±5% |
| 6 | 额定电流 A | 115.4 |
| 7 | 额定频率 Hz | 50 |

### 5.7、高压电缆

1、概述

交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法，使聚乙烯分子同线型分子结构转变为三维网状结构，由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯，从而提高了聚乙烯的耐热性能、耐老化性能、机械性能和耐环境能力，并保持了优良的电气性能。交联聚乙烯绝缘电力电缆具有导体的长期允许工作温度高、重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等优点。

2、适用范围

适用于额定电压U0/U为3.6--26/35kV中压输配电系统。

3、执行标准

产品制造执行国家标准GB/T 12706-2002《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆》。

4、使用特性

4.1 电缆导体允许长期最高工作温度90℃。

4.2 电缆导体的短路温度不超过250℃，持续时间不超过5秒。

4.3 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

4.4 电缆的安装时弯曲半径应符合以下规定：单芯电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的20倍；三芯电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。

5、电缆主要结构参数

额定电压8.7/15kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

| 导体标称 截面mm2 | 导体参考 外径mm | 绝缘标称 厚度mm | 电缆参考 外径mm | 电缆重量 kg/km | 电缆参考 外径mm | 电缆重量 kg/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | YJV |  | YJV22 |
| 25 | 6.0 | 4.5 | 46.5 | 2380 | 50.5 | 3406 |
| 35 | 7.0 | 4.5 | 49.0 | 2818 | 53.0 | 3896 |
| 50 | 8.3 | 4.5 | 52.0 | 3299 | 56.5 | 4441 |
| 70 | 10.0 | 4.5 | 54.5 | 4117 | 60.0 | 5342 |
| 95 | 11.6 | 4.5 | 59.5 | 5155 | 64.5 | 6557 |
| 120 | 13.0 | 4.5 | 63.0 | 6317 | 68.5 | 7896 |
| 150 | 14.6 | 4.5 | 67.0 | 7302 | 72.0 | 8971 |
| 185 | 16.2 | 4.5 | 71.0 | 8405 | 75.5 | 10179 |
| 240 | 18.4 | 4.5 | 76.5 | 10323 | 81.5 | 12272 |
| 300 | 20.6 | 4.5 | 81.0 | 12658 | 87.0 | 15673 |
| 400 | 23.8 | 4.5 | 88.0 | 15195 | 95.0 | 18830 |

注：Pω-未发生水份迁移时土壤热阻系数

PD-水价迁移使土壤干枯时热阻系数

电缆的电容值参考值

| 导体标称 截面mm2 | 电缆额定电压kV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6/6 | 6/6、6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 |
|  | 每相电容μF/km |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0.2423 | 0.1922 | 0.1576 | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 0.2684 | 0.2116 | 0.1725 | 0.1502 | --- | --- | --- |
| 50 | 0.3022 | 0.2367 | 0.1917 | 0.1661 | 0.1363 | 0.1239 | 0.1150 |
| 70 | 0.3462 | 0.2693 | 0.2167 | 0.1868 | 0.1508 | 0.1365 | 0.1263 |
| 95 | 0.3875 | 0.2999 | 0.2400 | 0.2060 | 0.1643 | 0.1483 | 0.1368 |
| 120 | 0.4236 | 0.3266 | 0.2603 | 0.2228 | 0.1760 | 0.1584 | 0.1460 |
| 150 | 0.4647 | 0.3570 | 0.2834 | 0.2418 | 0.1893 | 0.1700 | 0.1563 |
| 185 | 0.5059 | 0.3873 | 0.3123 | 0.2656 | 0.2060 | 0.1815 | 0.1665 |
| 240 | 0.5430 | 0.4290 | 0.3439 | 0.2916 | 0.2207 | 0.1972 | 0.1805 |
| 300 | 0.5589 | 0.4706 | 0.3755 | 0.3175 | 0.2387 | 0.2128 | 0.1945 |
| 400 | 0.5940 | 0.5311 | 0.4213 | 0.3551 | 0.2648 | 0.2354 | 0.2146 |

## 六、图纸

| 招标图纸目录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图纸类型 | 图纸名称 | 图号 | 页数 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| 1 | 电气 | 目录(一） | YS-PQ20DC001-01 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 2 | 电气 | 目录（二） | YS-PQ20DC001-02 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 3 | 电气 | 设计说明 | YS-PQ20DC001-03 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 4 | 电气 | 高压系统接入方式示意图 | YS-PQ20DC001-04 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 5 | 电气 | 变电所一次主接线图 | YS-PQ20DC001-05 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 6 | 电气 | C区充电桩10kV配电系统图 | YS-PQ20DC001-06 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 7 | 电气 | C区充电桩0.4kV配电系统图(1) | YS-PQ20DC001-07 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 8 | 电气 | C区充电桩0.4kV配电系统图(2) | YS-PQ20DC001-08 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 9 | 电气 | C区充电桩0.4kV配电系统图(3) | YS-PQ20DC001-09 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 10 | 电气 | C区充电桩0.4kV配电系统图(4) | YS-PQ20DC001-10 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 11 | 电气 | C区充电桩0.4kV配电系统图(5) | YS-PQ20DC001-11 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 12 | 电气 | C区充电桩0.4kV配电系统图(6) | YS-PQ20DC001-12 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 13 | 电气 | B2栋10kV系统开闭所更换开关 | YS-PQ20DC001-13 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 14 | 电气 | 低压线路终端装置接地网要求图 | YS-PQ20DC001-14 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 15 | 电气 | 高压柜安装示意图 | YS-PQ20DC001-15 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 16 | 电气 | 低压柜立面及基础剖面图 | YS-PQ20DC001-16 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 17 | 电气 | 变压器安装示意图 | YS-PQ20DC001-17 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 18 | 电气 | 高供高计计量方式、二次接线原理图 | YS-PQ20DC001-18 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 19 | 电气 | 高供高计计量室接线端子图 | YS-PQ20DC001-19 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 20 | 电气 | 三相三线电能表接入方式图 | YS-PQ20DC001-20 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 21 | 电气 | 高压计量正视、背视、侧视及局部剖视图 | YS-PQ20DC001-21 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 22 | 电气 | 低压母线槽规范参数 | YS-PQ20DC001-22 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 23 | 电气 | 电房首层平面图 | YS-PQ20DC001-23 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 24 | 电气 | 新建电房设备布置图 | YS-PQ20DC001-24 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 25 | 电气 | 电房立面图 | YS-PQ20DC001-25 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 26 | 电气 | 建筑构造大样图 | YS-PQ20DC001-26 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 27 | 电气 | 建筑、通风、排水设计总说明 | YS-PQ20DC001-27 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 28 | 电气 | 窗大样及构造详图 、 大门构造大样 | YS-PQ20DC001-28 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 29 | 电气 | 门、风机安装及防鼠板安装详图 | YS-PQ20DC001-29 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 30 | 电气 | 防雨百叶窗施工图(一) | YS-PQ20DC001-30 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 31 | 电气 | 防雨百叶窗施工图(二) | YS-PQ20DC001-31 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 32 | 电气 | 防鼠挡板加工图 | YS-PQ20DC001-32 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 33 | 电气 | 电房照明布置图 | YS-PQ20DC001-33 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 34 | 电气 | 电房环境控制箱 | YS-PQ20DC001-34 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 35 | 电气 | 结构总说明 | YS-PQ20DC001-35 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 36 | 电气 | 结构平面图 | YS-PQ20DC001-36 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 37 | 电气 | 配电房防雷接地平面图 | YS-PQ20DC001-37 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 38 | 电气 | 安健环技术标准要求 | YS-PQ20DC001-38 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 39 | 电气 | 电缆进出口孔洞防火封堵图 | YS-PQ20DC001-39 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 40 | 电气 | 电缆埋管剖面图大样图 | YS-PQ20DC001-40 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 41 | 电气 | 电缆井剖面图大样图 | YS-PQ20DC001-41 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 42 | 电气 | 充电桩安置总平面图 | YS-PQ20DC001-42 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 43 | 电气 | 14KW双枪慢速充电桩尺寸图 | YS-PQ20DC001-43 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 44 | 电气 | 14KW双枪慢速充电桩基础大样图 | YS-PQ20DC001-44 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 45 | 电气 | 60KW双枪快速充电桩尺寸图 | YS-PQ20DC001-45 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 46 | 电气 | 60KW双枪快速充电桩基础大样图 | YS-PQ20DC001-46 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 47 | 电气 | 120KW双枪快速充电桩尺寸图 | YS-PQ20DC001-47 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 48 | 电气 | 120KW双枪快速充电桩基础大样图 | YS-PQ20DC001-48 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 49 | 电气 | 充电桩安装位置大样图 | YS-PQ20DC001-49 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 50 | 电气 | 强电线路平面图 | YS-PQ20DC001-50 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 51 | 电气 | 户外充电桩线路大样图 | YS-PQ20DC001-51 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 52 | 电气 | 户外配电箱尺寸图 | YS-PQ20DC001-52 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 53 | 电气 | 户外配电箱基础大样图 | YS-PQ20DC001-53 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 54 | 电气 | 户外配电箱基础地网要求图 | YS-PQ20DC001-54 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 55 | 电气 | PD1室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-55 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 56 | 电气 | PD2室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-56 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 57 | 电气 | PD3室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-57 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 58 | 电气 | PD4室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-58 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 59 | 电气 | PD5室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-59 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 60 | 电气 | PD6室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-60 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 61 | 电气 | PD7室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-61 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 62 | 电气 | PD8室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-62 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 63 | 电气 | PD9室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-63 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 64 | 电气 | PD10室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-64 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 65 | 电气 | PD11室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-65 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 66 | 电气 | PD12室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-66 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 67 | 电气 | PD13室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-67 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 68 | 电气 | PD14室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-68 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 69 | 电气 | PD15室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-69 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 70 | 电气 | PD16室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-70 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 71 | 电气 | PD17室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-71 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 72 | 电气 | PD18室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-72 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 73 | 电气 | PD19室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-73 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 74 | 电气 | PD20室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-74 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 75 | 电气 | PD21室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-75 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 76 | 电气 | PD22室外配电柜配电图 | YS-PQ20DC001-76 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 77 | 电气 | 弱电线路总平面图 | YS-PQ20DC001-77 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 78 | 电气 | 户外充电桩网络系统图 | YS-PQ20DC001-78 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 79 | 电气 | PD1充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-79 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 80 | 电气 | PD2充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-80 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 81 | 电气 | PD3充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-81 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 82 | 电气 | PD4充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-82 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 83 | 电气 | PD5充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-83 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 84 | 电气 | PD6充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-84 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 85 | 电气 | PD7充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-85 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 86 | 电气 | PD8充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-86 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 87 | 电气 | PD9充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-87 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 88 | 电气 | PD10充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-88 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 89 | 电气 | PD11充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-89 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 90 | 电气 | PD12充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-90 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 91 | 电气 | PD13充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-91 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 92 | 电气 | PD14充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-92 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 93 | 电气 | PD15充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-93 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 94 | 电气 | PD16充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-94 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 95 | 电气 | PD17充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-95 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 96 | 电气 | PD18充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-96 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 97 | 电气 | PD19充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-97 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 98 | 电气 | PD20充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-98 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 99 | 电气 | PD21充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-99 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 100 | 电气 | PD22充电桩线路图 | YS-PQ20DC001-100 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 101 | 电气 | 管道总平面图 | YS-PQ20DC001-101 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 102 | 电气 | 小手井大样图 | YS-PQ20DC001-102 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 103 | 电气 | 大手井大样图 | YS-PQ20DC001-103 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 104 | 电气 | 开挖大样图1 | YS-PQ20DC001-104 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 105 | 电气 | 开挖大样图2 | YS-PQ20DC001-105 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |
| 106 | 电气 | 开挖大样图3 | YS-PQ20DC001-106 | 1 | V1.0 | 2020.01 |  |

# 评标工作大纲

- 一、评标原则和目的

- 采购遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

- 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

- 二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构按《资格性审查表》将依法对投标人的资格进行审查。投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

《资格性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 投标人资格声明书 |
|  | 附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件 |

- 对投标人的符合性检查

评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件按《符合性审查表》进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

《符合性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照采购文件的规定提交投标保证金的 |
| 2 | 投标文件按采购文件要求签署、盖章的 |
| 3 | 报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
| 4 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 5 | 无负偏离标注“★”符号的条款。 |
| 6 | 未出现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

（三）以上资格性检查、符合性检查中带有不合格分项的投标文件，将作无效标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）经评标委员会符合性审查确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织采购。

（五）投标文件的澄清及细微偏差修正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）投标文件的比较与评价。

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格的评估，综合比较与评价。

- 商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

- 技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

- 价格评估:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效投标人的最低评标价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（七）得分统计及推荐中标候选人名单

1、按照评标程序的规定和依据评分标准，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。

2、综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。技术商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐两名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

4、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级监管部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告监管部门。

（八）编制评标报告

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

- 三、评分标准和细则

（一）评分因素及分值

1、评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 |
| 2 | 商务 | 20分 |
| 3 | 技术 | 50分 |
| 总 分 |  | 100分 |

（二）评分因素分值的具体分配：

| 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） |  |  |
| 价格 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。 | 30分 |
| 商务评分（20分） |  |  |
| 财务状况 | 根据投标人最近三年的财务状况进行评价：三年盈利得3分，其中两年盈利得2分，一年盈利得1分 。本项最高得分3分。（须提供以会计师事务所审计的财务报表复印件加盖投标人公章。） | 3分 |
| 公司实力 | 投标人已被列入国家电网或南方电网2013年以后施工类承包商资信档案（≥10kV）的，得3分。 （须提供相关证明文件复印件加盖投标人公章。） | 3分 |
| 项目业绩 | 投标人近三年有同类型(10/0.4kV变配电或充电桩)业绩的，每提供一个同类型业绩的得2分，总分10分。（须同时提供业绩合同及验收报告复印件加盖投标人公章。） | 10分 |
| 服务便利性 | 投标人接到采购人通知后的时间响应情况，投标人承诺： 接到采购人通知后1个小时内响应，得4分； 接到采购人通知后3个小时内响应，得2分； 接到采购人通知后6个小时内响应，得1分； 其他情况或无承诺不得分。 (本项目不接受外包形式的服务。投标人须提供服务承诺书并加盖投标人公章。) | 4分 |
| 技术评分（50分） |  |  |
| 技术响应 响应情况 | 根据投标人所投产品的技术参数指标及对用户需求条款的响应情况进行综合评价。带▲技术参数条款响应情况评价，有一项不满足或者有负偏离，扣1分，扣完为止。本项最高得6分，最低得0分。（以提供所投产品彩页原件或原厂商的官方技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料并加盖投标人公章为准，如加注“▲”号的技术参数条款有其他要求的，以该要求为准） | 6分 |
| 投标产品综合评价 | 根据投标人投入本项目的主要产品设备（高低压配电柜、主开关元器件、干式变压器、电力电缆等）技术先进性、性能稳定性、设备兼容性、设备适用性等情况进行综合评价： 所投设备方案技术先性、性能稳定得：8分 所投设备方案技术比较先性、性能比较稳定得：5分 所投设备方案技术一般、性能一般定得：3分 没有提供不得分 | 8分 |
| 深化设计 | 根据投标人对本项目的深化设计进行综合评比： 思路非常清晰、非常明确、逻辑性强，深化设计方案完整，层次清楚，构架科学合理，得12分； 思路基本清晰、基本明确、逻辑性较强，深化设计方案较完整，层次较清楚，构架较合理，得7分； 思路不清晰、不明确、逻辑性不强，深化设计方案不完整，层次不清楚，构架不合理，得3分； ## 未提供，不得分。 | 12分 |
| 重点、难点分析及解决方案 | 根据投标人对本项目的重点和难点进行的分析，以及投标人根据项目重点和难点所采取应对措施进行综合评价。 ## 重点、难点分析非常清晰，解决方案合理，得5分 ## 重点、难点分析基本清晰，解决方案较合理，得3分 ## 重点、难点分析是明确，解决方案不合理，得1分 未提供，不得分。 | 5分 |
| 实施方案 | 根据投标人针对本项目的实施方案进行横向综合评比：包括但不限于施工组织计划、进度安排、施工设备提供、质量保证措施、服务承诺、安全文明施工措施等。 方案完整合理、可行性强，得12分； 方案基本完整、可行性一般，得7分。 方案存在缺漏、可行性较差，得3分。 未提供，不得分。 | 12分 |
| 售后服务 | 根据投标人售后服务承诺、应急措施、保修期、培训方案完整性和效果等情况进行综合评价： 售后服务完整合理、可行性强，得7分； 售后服务基本完整、可行性一般，得4分。 售后服务存在缺漏、可行性较差，得1分。 未提供，不得分。 | 7分 |

注：（1）以上证明文件均提供复印件加盖投标人公章，原件备查。

（2）若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，投标人请在接到通知后规定时间内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果投标人自行承担。

（3）若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。

# 合同条款格式

东莞市大学创新城建设发展有限公司				（“甲方”）

地址：

法定代表人：

电话：

传真：

与

【                  】有限公司                 （“乙方”）

地址：

法定代表人：

电话：

传真：

（前述甲方和乙方，以下可单独称为“一方”，可合称为“双方”。）

前述双方同意按照本合同约定由乙方向甲方出售、甲方从乙方购买【            】，并达成以下条款：

第一条  定	义

除本合同另有约定，下列词语和表述具有以下含义：

- 甲方：指【        】有限公司，及其合法承继人。

- 乙方：指【           】有限公司，及其合法承继人。

- 项目：指【            】项目

- 合同：指本合同，包括其所有附件及其生效后双方对其进行的修改和达成的补充协议。

- 合同价格：指本合同中甲方因乙方履行本合同中的约定而需向乙方支付的价款。

- 技术资料：指与合同设备及项目的设计、制造、检验、安装、调试、验收、性能测试、使用和维护有关的所有文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件）和本合同附件中约定的用于合同设备及项目正常运行和维护所需的文件。

- 合同设备或设备：指本合同下乙方出售给甲方的所有的装置、设备、材料、备品备件、特殊工具和各类物件，详见本合同附件。

- 监造：指在合同设备的制造过程中，由甲方或甲方委托的监理单位派出代表对乙方拟向甲方出售的合同设备的关键部位的制造进行质量监督。监造采用资料审查和现场审查的方式进行。此种监造不解除乙方对合同设备质量所承担的责任。

- 性能测试：指本合同规定的在单个或一系列合同设备安装完毕后对合同设备的各项性能保证值的检测。

- 试运行：指本合同约定的在单个或一系列合同设备安装完毕后进行的试运转。

- 初步验收：指当性能测试的结果表明合同附件约定的各项性能保证值已经达到时，甲方对合同设备的验收。

- 最终验收：指合同设备的质量保证期届满后，由甲方对合同设备的验收。

- 日、月、年：指公历的日、月、年；“天”是指24小时，“周”是指7天。

- 工作日：系指星期一至星期五及国务院调整节日时规定应正常工作的其他日期，不含国家法定节假日。

- 技术服务：指本合同约定的由乙方向甲方提供的各种服务，包括但不限于在设计、监造、检验、安装、调试、验收、性能测试、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等服务。

- 现场：指项目建设地点。具体地址为【                            】。

- 备品备件：指根据本合同乙方向甲方提供的合同设备的备用部件，包括随机备品备件。

- 分供货商：指乙方将本合同范围内任何部分的供货分包给其的当事人及其合法承继人，但不包括此当事人的任何受让人。

- 缺陷：指乙方因设计、制造和/或材料、部件选用不当致使本合同设备存有缺陷或不符合本合同的其他约定，从而达不到本合同约定的各项性能保证值的情形。

- 初步验收证书：指性能测试的结果显示已经达到本合同附件约定的各项性能保证值，由甲方或代表甲方的最终用户向乙方签发的初步验收证书。

- 最终验收证书：指合同设备的质量保证期届满后，由甲方或代表甲方的最终用户签发的最终验收证书。

- 设计院：指【                        】。

第二条  合同的范围

2.1乙方负责按照合同的约定进行合同设备的设计、制造、安装/安装指导【根据实际情况确定】、调试、性能测试、试运行等。乙方提供给甲方的合同设备的范围详见本合同附件。乙方应向甲方提交本合同及附件约定的技术资料。

2.2合同设备的规格、技术经济指标要求、各项性能保证值和技术资料、技术服务与服务承诺等详见本合同附件。

2.3乙方应当派遣其技术人员到现场提供技术服务。

第三条  价 格

- 本合同价格为人民币【                         】元整（RMB             ），其中设备价款￥       （开具货物销售类增值税货物销售发票），工程价款￥       （开具工程类增值税发票）。本合同按招标范围、招标图纸内容总价包干。合同价格包含系统深化设计及其所需的货物及所需附件的购置费、采保费、运输费、安装、调试费、保险费、各种税费、检测费、售后服务费、维保期内的软件升级费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

- 本合同价格为固定且确定的价格，不因税率、市场原因进行调整。如果在合同履行期间，甲方提出需要更换所购设备的规格及各项性能保证值（非设备质量问题），则买卖双方仅就更换部分的设备价款进行商议后予以调整。

- 货物清单及价格

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第四条  支 付

4.1   合同预付款

合同签订后，在20个工作日向乙方支付合同总价的10%预付款，乙方提供等额的银行保函。预付款保函有效期从保函开立之日起至甲方向乙方抵扣完所有预付款之日止必须全额一直有效。

4.1.1 乙方在完成下列工作后，可向甲方发出预付款支付申请。

（1）按规定提供履约担保并签订本合同协议书；

（2）向甲方提供与预付款等额的预付款银行保函的正本且应满足如下要求：

①预付款保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内金融机构或担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。提供预付款担保所发生的费用由乙方承担。

②须使用本合同附件中提供的预付款银行保函格式。

③必须打印，手写、涂改无效。

④预付款保函有效期从保函开立之日起至甲方向乙方抵扣完所有预付款之日止必须全额一直有效。

如果乙方提交的预付款保函的有效期先于本款要求的预付款保函有效期到达，乙方应在原提交的预付款保函有效期满前15天内，无条件办理预付款保函延期手续。否则视为乙方违约，甲方可在预付款保函到期前将全额预付款金额转为现金存入甲方账户。

4.1.2  预付款抵扣方式：预付款由项目完成合同价款的30%开始起扣，按工程进度每次以固定比例（即每完成合同造价的1%，扣回预付款的4%）分期从各期的支付证书中扣回。

4.2   合同付款方式

4.2.1签订合同后，支付乙方合同价的10%作为预付款，乙方提供等额的银行保函。预付款保函有效期从保函开立之日起至甲方向乙方抵扣完所有预付款之日止必须全额一直有效。

4.2.2设备到货安装并经采购人确认后，按工程计量支付月报表批准计量金额的80%减去抵扣的预付款后的金额支付；累计支付至合同价款的80%时不再按进度支付；安全文明施工费与进度款同期支付。

4.2.3项目竣工验收合格并经审核结算后，乙方提交请款报告，甲方在30天内支付至结算价的97%；

- 4.2.4剩余的3%质量保证金待项目质保期满后30日内一次性付清。

4.2.5每达成上述支付条件后，乙方均应向甲方提交请款申请及开具合法有效与请款数额一致的增值税专用发票给甲方，甲方收到上述材料后30日内付款。

- 交货和运输

- 乙方在合同签订生效后【  】个日历天内完成所有设备的安装、调试并交付使用。交货期内，甲方有权根据项目建设进度确定具体交货日期并将该日期书面通知乙方，乙方应在接到甲方书面通知后按期交货。甲方有权要求乙方将本合同约定的交货期推迟2个月，甲方无需因此向乙方承担任何违约责任。乙方应在接到甲方书面通知后按期交货。

- 本合同生效之日起10日内，乙方应向甲方提供包括合同设备的设计、制造进度计划及本合同项下的合同设备的总清单。

- 乙方在交付合同设备同时应按本合同附件的约定向甲方提供满足合同设备及项目设计、安装、调试、试验、检验、运行、维修和培训所需的技术资料以及技术资料清单。

- 乙方应于合同设备发运前【  】日内，将该批设备的清单书面通知甲方。

- 每批设备实际交货日期以该批设备到达现场之日为准。此日期即为本合同第十条计算逾期交付合同设备违约金时的依据。

- 技术资料的交付

  - 满足工程设计需要的技术资料进度要求按本合同附件中的约定执行。

  - 工程计量单位和尺寸执行国家法定单位制：SI制。

  - 乙方应按约定，向甲方提供满足工程设计、安装、运行、检修需要的全部图纸资料及技术文件，其数量和范围符合本合同附件的约定。

第六条  包装和标记

- 乙方交付的合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料，应具有坚固的包装，在正常情况下能够保证合同设备的完好。包装应根据合同设备的特点，具有防潮、防霉、防腐蚀、减震、防冲击等保护措施，两侧面用不褪色油漆印刷以下标记：

- 合同号

- 供货、收货单位名称

- 合同设备名称（机组号、图号）

- 箱号/件号

- 毛/净重（公斤）

- 体积（长×宽×高，以mm表示）

凡重量为一吨或以上的合同设备，应在包装箱侧面以运输常用的标记和图案标明起吊位置，以及根据设备特点标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等。

- 包装箱内随附装箱清单、质量合格证明书等有关文件资料时，该等文件资料应有相应的、能够保证文件完好的包封。外购件同样要求。另邮寄装箱清单一式二份。

- 备品备件、专用工具应分别包装，并按第6.1款或第6.2款在箱外加以注明。

- 所有管子、管件及阀门必须经吹扫干净后用保护盖或其他方式对其端口进行防护，并在两端口标注材质色标。

- 对于需要精确装配的明洁净加工面的合同设备，加工面应采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

- 对乙方需要回收的专用包装箱、包装架，乙方应事先告知甲方并在合同设备安装后2日内由乙方自费到现场取回。乙方未事先告知或逾期未取回的，甲方有权自行处理。

- 开箱检验前由于乙方包装或保管不善致使合同设备或技术资料遭到损坏或丢失时，乙方均应按本合同约定负责及时修理、更换或补发。因此导致未按合同约定履行的，乙方应按本合同第十条的相关约定向甲方承担违约责任。

- 合同设备在发运前，乙方应将发运日期、合同设备名称、箱号、数量、每件重量及体积、合同号、运输方式、总重量、总体积、储运注意事项等信息通知甲方，以便甲方安排接运及储存。

第七条  技术服务和联络

- 乙方应在合同设备安装、调试、试运行、性能测试、验收和质量保证等各阶段，按甲方的要求派员到现场进行技术服务，并负责解决合同设备在各阶段发现的质量及性能等有关问题，同时提供合同设备的技术培训工作。

- 乙方应在本合同生效之日起3日内向甲方提交执行技术服务的组织计划一式两份。

- 乙方提出并经双方确定的设计、安装、调试、试运行和性能测试等技术服务方案，乙方如要求修改时，须以书面形式通知甲方，经甲方认可后方可进行。为适应现场条件的要求，甲方有权提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方应满足甲方要求。

- 乙方的分供货商或分包商（如果存在）需要到现场工作的，应由乙方统一组织并征得甲方同意，费用应由其自行负担。

- 乙方须对本合同项下的供货、合同设备的技术接口、技术服务等问题全面负责，并应提供接口和技术配合，但不得因此增加合同价格。

- 在乙方向甲方提供技术服务期间，乙方就甲方提出的技术服务要求应在二十四小时内有明确的书面答复，对于需要乙方派人到现场解决的技术问题，乙方应在收到甲方书面要求后三日内到达。乙方逾期不予答复或逾期未派人到现场的，视为乙方违约，按乙方迟延履行合同处理。对于甲方检修急需的备件，乙方保证按照本合同约定的价格及时供应。

- 乙方必须保证按双方协商确定的人员名单到岗，不得随意更换技术人员，若需要更换时，必须事前提出同等或资质更高的人员报甲方批准。甲方有权要求更换不符合要求的乙方现场人员，乙方应重新选派甲方认可的人员。如果乙方在甲方书面提出该项要求二个工作日内没有答复，则按乙方迟延履行合同处理。

- 如遇重大问题需双方研究解决的，任何一方均可建议召开会议，另一方应同意参加，决定的问题形成书面文件，双方应遵照执行。乙方因此发生的费用已包含在合同价格中。

第八条  质量监造与检验

- 甲方或其委托的监理单位有权派出代表对合同设备进行监造，以了解设备制造、组装、检验、试验和包装质量等情况并签字。监造标准应符合本合同附件约定的相应标准。乙方有配合监造的义务，并在监造中及时提供相应资料和标准供甲方进行查阅，并不得因此要求增加合同价格。

- 乙方应在本合同生效之日起7日内，向甲方提供符合本合同附件约定的本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。

- 甲方有权针对本合同项下设备制造的质量保证体系进行监督检查。

- 乙方须为监造代表提供：

- 合同设备的生产计划、检验计划及每一月度实际生产进度和月度检验计划；

- 提前七天书面提供设备监造的内容和检验时间；

- 与本合同设备监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录和不一致性报告）及有关文件及其复印件；

- 工作、生活方便。

- 若监造代表不能按乙方通知时间及时到场，乙方的工作可正常进行，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查相关报告和结果。若乙方未及时通知监造代表而单独进行工作，如甲方不承认该相关结果，则乙方应在甲方代表在场的情况下重新进行相关工作。

- 监造代表在监造中如发现合同设备和材料存在质量问题或不符合本合同约定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不签署监造和检验报告，乙方须采取相应改进措施，以保证合同设备质量。无论监造代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，监造代表不知情时，乙方不得擅自处理。

- 不论监造代表是否参与监造、检验和签署监造与检验报告，均不能被视为甲方认可了合同设备的质量，亦不能免除乙方对合同设备质量的责任。

- 由乙方供应的所有合同设备、部件，在生产过程中都须进行严格的检验，出厂前须进行部套或整机总装（如有）及试验，合格后才能出厂发运。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。这些正式的记录文件及合格证和相关质量证明文件应提供给甲方。

- 合同设备到达现场后，乙方应当与甲方一起根据本合同、货运单据和装箱单组织对合同设备的包装、外观、件数的清点检验。如发现任何不符之处并由双方代表确认属乙方责任的，乙方应负责处理。

- 甲方应在合同设备运抵现场十天内开箱检验，检验合同设备的数量、规格和质量，甲方应在开箱检验前三天通知乙方开箱检验日期，乙方应派遣检验人员参加现场检验工作，甲方应为乙方检验人员提供工作的方便。

- 如开箱检验时，乙方人员未按时到场，甲方有权自行进行，检验结果和记录对双方均有效，并作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。

- 开箱检验时，如发现合同设备由于乙方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中约定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换或索赔的依据。乙方应及时修理、更换或补发短缺，并应保证按照本合同约定的时间向甲方交付合同设备。如因此导致乙方交付迟延或其它迟延，乙方应按照本合同的约定承担相应责任。如果由于甲方原因，造成损坏或短缺，乙方在接到甲方通知后,应尽快修理、补发短缺或替换相应的部件，但费用由甲方承担。

- 如双方代表就开箱检验记录不能取得一致意见时，任何一方有权提请有资格的商品检验机构进行检验。该等机构出具的商检证书对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

- 乙方如对甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后三日内派代表赴现场同甲方代表共同复检，否则上述要求即告成立，乙方应自复检之日起三日内（如果乙方无异议，则应于甲方发出书面通知之日起三日内）尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由乙方承担。对于本合同约定的索赔，甲方有权从下次付款中扣除或依据保函对出具保函的银行进行索赔。

- 现场的开箱检验，尽管甲方没有提出异议或乙方已按索赔要求予以更换、修理或补发短缺均不能解除乙方按合同约定应承担的质量保证责任。

第九条  安装、调试、性能测试、试运行和验收

- 本合同设备运到现场后，乙方应负责合同设备的安装/安装指导【根据实际情况确定】、调试、性能测和试运行试。双方应通力合作，采取必要措施以使合同设备尽快投入试运行。

- 本合同设备的安装期限为【  】天。安装完毕后的验收工作按照本合同附件及有关验收规程的要求进行。

- 合同设备的调试、性能测试期限为【  】天，试运行期限为【  】天。合同设备的试运行需在政府有关部门（如有需要）及甲方的工程技术人员的监督下进行。本合同设备如需通过相关政府部门验收的，相关验收手续由乙方负责办理（相关费用已包含在合同价格中），甲方提供必要协助。

- 性能测试应在合同设备安装、调试完毕后立即进行，这项测试由乙方负责，乙方应提供测试方案，甲方协调测试工作。性能测试完毕，合同设备达到本合同附件约定的各项性能保证值，双方应在十日内共同签署初步验收合格证书一式二份。如果合同设备不能达到本合同附件约定的一项或多项性能保证值时，按本合同的有关约定办理。对不影响本合同设备安全、可靠运行的个别微小缺陷，乙方在双方商定的时间内免费修复的，甲方可同意签署初步验收证书。

- 如果第一次安装、调试、试运行或性能测试过程中，合同设备达不到本合同附件所约定的一项或多项性能保证值，双方应共同分析原因澄清责任，由责任一方采取措施并在第一次安装、调试、试运行或性能测试结束后七天内进行第二次安装、调试、试运行或性能测试。

- 第二次性能测试后，如合同设备达到本合同附件约定的各项性能保证值，双方应在十日内共同签署初步验收证书一式二份。

- 第二次安装、调试、试运行或性能测试后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件约定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：

如属乙方原因，则应按照本合同第十条的约定承担违约责任；如属甲方原因的，本合同设备应被认为安装、调试、试运行或性能测试合格，双方共同签署合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。此时乙方仍有义务与甲方一起采取措施，使合同设备达到各项性能保证值。

- 如果由于乙方原因合同设备第二次安装、调试、试运行或性能测试完毕，合同设备仍达不到本合同附件约定的各项性能保证值，在甲方按照第10.11.2款的约定选择要求乙方继续履行合同时，乙方向甲方承担违约责任及提供合格的替换件或采取其它措施被甲方接受之日，即为甲方承认相关合同设备可以初步验收并签署初步验收证书之日。

- 甲方按本合同有关约定出具的初步验收证书只是证明乙方所提供的合同设备性能截至出具初步验收证书时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任已解除。潜在缺陷是指设备在正常情况下，不能在制造过程或在进行上述测试中被发现的隐患。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应按本合同有关约定进行修理或调换。由于潜在缺陷致使甲方或第三方受损失的，乙方应赔偿甲方或第三方因此而遭受的损失。

- 本合同下，如合同设备存在设计缺陷或错误或者存在制造缺陷（包括所采用的工艺或所使用的材料存在缺陷），因解决该等缺陷而延迟或减少的甲方运营时间，乙方应按本合同约定承担违约责任。

- 甲方应于本合同约定的质量保证期届满且乙方已经履行完本合同及其附件下其应履行的义务（包括但不限于技术服务、赔偿等）之日起十五个工作日内，由甲方签署最终验收合格证书交付乙方，此验收为最终验收。

- 初步验收证书签署之前，合同设备由乙方负责保管，合同设备毁损、灭失等一切风险由乙方承担。

第十条  保证与违约责任

10.1 除非另有约定，本合同下合同设备质量保证期为合同设备初步验收证书签署之日起【24】个月。

10.2 由于乙方责任导致需要更换、修理的有缺陷的合同设备的质量保证期为该等缺陷修正后的【24】个月。

10.3 项目质保金按项目工程价款结算总额乘以【3%】计取，由甲方从乙方工程计量拨款中直接扣留，不计算利息。乙方应在项目质保期内，认真履行合同约定的责任，质保期满后，及时向甲方申请返还质保金。甲方应及时向乙方退还项目质保金（若缺陷责任期内出现缺陷，则扣除相应的缺陷维修费用）。

10.4 乙方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平先进、成熟、质量优良、安全可靠、经济运行和易于维护。乙方保证根据本合同附件所交付的技术资料内容清晰、完整、正确、准确，能够满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维护等要求。

10.5 本合同履行期间，由于乙方原因导致合同设备不符合本合同的要求或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员错误，造成返工、报废的，乙方保证及时无偿更换或修理，并承担由此产生的一切费用。乙方可委托甲方在现场进行更换或修理，所有费用由乙方负担。更换或修理的期限应不迟于证实乙方责任之日起十五日内，每超过一日的，按合同价格的千分之五向甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失，乙方承担违约责任，并不解除其按本合同继续交付的义务。超过十五日的，乙方应按第10.13款的约定向甲方承担违约责任。

10.6 如果由于甲方未按乙方所提供的技术资料、图纸、说明书和乙方现场技术服务人员的指导而造成的设备损坏的，由甲方负责。但乙方有义务尽快提供所需要更换的部件。对于甲方要求的紧急部件，乙方应安排最快的方式运输，所有费用均由甲方负担。

10.7 在质量保证期内，由于乙方的过错造成的合同设备的损坏或潜在缺陷，而使用了甲方库存中的备品备件，则乙方应负责在三个月内（进口件不超过五个月）免费将已使用的备品备件补齐，并自费运到现场。

10.7.1质量保证期内，如发现合同设备性能保证值达不到本合同约定，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方应在甲方提出索赔要求后三日内，进行无偿修理、更换、赔款。如乙方未在规定时间内处理的，甲方有权自行安排修理、更换，由此产生的一切费用和风险由乙方承担且乙方仍需承担质量保修责任。。

10.8 质量保证期届满后，乙方仍应按照法律的规定，在合同设备的安全使用期内，对因合同设备的缺陷所造成的损害承担责任。合同设备明示的安全使用期与法律、法规、国家或地方的强制性标准不一致的，以较长的时间为准。

10.9 乙方逾期交付合同设备（包括修理、应更换和补发短缺的部分），每逾期一日，按合同价格的千分之五向甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方承担违约责任，并不解除其按本合同继续交付的义务。

10.10 甲方逾期支付合同价款的（乙方原因或不可抗力原因除外），每逾期一日，按逾期支付部分金额的万分之二点一向乙方支付违约金。

10.11 如乙方未按本合同的约定交付技术资料（甲方原因或不可抗力原因除外），每迟延一日，乙方应按合同价格的千分之五向甲方支付违约金。如果该技术资料交付的迟延导致合同设备安装、调试、试运行或性能测试迟延的，则应视为乙方迟延交付合同设备。乙方应同时按本款及第10.9款及10.12款的约定向甲方承担违约责任。

10.11.1合同设备交付后，如果由于乙方原因（包括但不限于合同设备缺陷、技术服务的延误、疏忽和/或错误），导致本合同履行的迟延，每迟延一日，乙方应按合同价格的千分之五向甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。

10.11.2第二次安装、调试、试运行或性能测试后，如合同设备有一项或多项指标未能达到本合同附件约定的性能保证值，如属乙方原因的，甲方有权：1）解除合同。乙方应退还甲方已支付的合同价格；在15日之内将全部合同设备清理撤出并恢复现场合同设备安装前的原样，因此发生的一切费用由乙方承担；乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失，并按本合同价格的20%向甲方支付违约金；或2）要求乙方继续履行合同，乙方仍有义务提供合格的替换件或采取其它措施保证在甲方要求的限期内完成安装、调试、试运行和/或性能测试，并达到本合同约定的各项性能保证值，乙方应承担由此所产生的一切费用，若仍无法完成安装、调试、试运行和/或性能测试的，按第10.13款处理。

10.12 乙方逾期交付合同设备超过【 】天的，甲方有权解除合同。合同因此解除的，乙方应退还甲方已支付的合同价格（如有），向甲方支付合同价格20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

10.13 在本合同约定的相应履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，甲方有权解除本合同。合同因此解除的，乙方应退还甲方已支付的合同价格（如有），向甲方支付合同价格20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

10.14 本合同下，双方对违约责任未明确约定的，相关违约责任按合同法及其他法律法规的有关规定执行。本合同项下约定的甲方遭受的损失包括但不限于因乙方违约而使甲方遭受的因减少或迟延运营所遭受的收入损失。

10.15乙方应保证甲方免受任何因乙方责任所造成的第三方索赔。同时，甲方也应保证乙方免受任何因甲方责任造成的第三方索赔。

10.16乙方保证其为甲方提供或开发设备、硬件、软件系统等需完全兼容、适用于甲方的服务器，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

第十一条  保险与税费

- 本合同下税费和保险费已包含合同价格中，由乙方承担。

- 在本合同有关合同设备及服务期间，乙方应为乙方派驻现场的服务人员购买足够的人身安全保险。

- 乙方应购买足够的运输险（以甲方为受益人、保险金额为合同价格的百分之一百一十、投保范围为从合同设备交付运输起到合同设备运抵现场开箱验收合格止）及国家规定的其它险种。在合同设备开箱检验之前如发生合同设备灭失事件，且乙方协助甲方获得了足额理赔，则免除乙方对遇险合同设备的交付责任。在合同设备开箱检验之前，如合同设备发生部分损坏，乙方应负责更换损坏的合同设备，更换后的合同设备的各项性能、质量要求仍必须符合本合同的约定。

- 乙方应在发货前五天将已按本合同第11.3款约定购买运输保险的凭证和保险资料移交给甲方。

- 乙方未按11.3款的要求购买足够的运输险，甲方有权自行购买，所花费的保险费，甲方有权从下次付款中扣除或依据保函对出具保函的银行进行索赔。乙方未按11.2款、11.3款的要求购买足够的人身安全保险、运输险，乙方应自行赔偿其现场服务人员、甲方或第三方的全部损失并承担全部责任。

- 保险事故发生后，由乙方负责理赔。保险理赔金支付至甲方账户上。

- 发生合同设备损坏、灭失等情况，乙方应及时修复、更换、重造等，并应及时将修复、更换、重造等后的合同设备交付给甲方。经甲方验收合格，并足额收到乙方依据本合同应该支付的违约金和损失赔偿后，甲方将收到的保险理赔金（如有）支付给乙方。

第十二条  外包与外购

- 未经甲方书面同意，乙方不得向第三方转让其本合同下的权利义务。

- 乙方就所有分供货商的行为对甲方承担全部责任。

第十三条  合同的变更、修改、中止和解除

- 本合同一经生效，双方均不得擅自对其（包括附件）作任何单方面修改，双方同意以书面形式对本合同的变更、修改、取消或补充，以双方法定代表人或授权代表签字加盖公章生效。

- 如果一方有违反或拒绝履行本合同约定的行为时，另一方应以书面形式通知违反合同约定的一方，违反合同约定的一方在接到通知后五天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为五天内来不及纠正时，应提出修正计划并获得守约方的书面认可。如果无正当理由不纠正或提不出修正计划或提出的修正计划无法获得守约方的认可，守约方将享有中止合同的一部份或全部份的权利。对于这种中止，守约方应该出具通知书，由此而发生的费用、损失和索赔将由违反合同约定的一方负担。

- 如果因乙方责任导致甲方行使中止权利，甲方有权停止向乙方支付到期款项，并有权将在履行本合同中已支付给乙方的款项索回。但如果责任在甲方，乙方有权要求甲方支付相应的合同价格。

- 在本合同履行期间，双方有一方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或其他原因导致无继续履行本合同能力，则该方应立即书面通知另一方，另一方有权书面通知破产或产权变更方或破产清算管理人或受让人解除合同并追回损失，或在该破产管理人、受让人作出保证继续履行本合同的书面保证的情况下，继续履行本合同。

- 在本合同履行过程中，如因甲方原因改变技术规范，在不影响合同设备交付期及导致合同价格较大变化的情况下，乙方应承诺根据改变的技术规范作相应变化，但这样的修改影响设备交付期和/或涉及合同价格变化的，甲方应该承诺允许相应的交付期和/或合同价格的调整。

- 发生下列情形之一的，任何一方有权按照法定程序解除本合同：

- 一方严重违约，致使合同无法履行；

- 发生不可抗力事件并持续九十天以上的；

- 一方发生破产事件，无力继续履行本合同；

- 合同约定的其它解除事项。

无论如何，双方不得随意中止或解除合同，因随意中止或解除合同而给对方带来的已发生和可能发生的任何损失，由随意中止或解除合同方负全部责任并赔偿对方的一切损失。

第十四条  保 密

- 保密的范围

由本合同一方提供的或以本合同一方的名义提供的所有文件和其他信息，无论书面的或口头的，无论技术性的或商业性的，对方均应将其作保密信息处理。除非一方事先书面同意或法律或国家机构另有要求，对方不得向任何第三方披露任何该等文件或信息的全部或部分内容，亦不得以其他方式泄漏任何该等文件或信息的全部或部分内容，但为遵守本合同条款的情况除外。

- 允许的披露

虽有第14.1条（保密范围）的约定，但本合同任何一方应有权向任何其雇员、顾问和缔约方（包括贷款人）披露任何其雇员、顾问和其他缔约方（包括贷款人）履行本合同的义务或完成本合同之事项可能需要的所有文件和其他信息，但不得促成或允许任何上述人员将提供给他们的任何文件或信息披露给第三方，但上述人员为履行履行本合同的义务或完成本合同之事项而需将提供给他们的任何文件或信息披露给第三方的情况除外。

第十五条  不可抗力

- 任何一方由于战争、严重的火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、 不可避免和不能克服的不可抗力事件而影响其履行本合同所约定义务的，受影响的一方应将发生的不可抗力事件以传真通知另一方，并在事件发生后十四天内以特快专递的方式将有权的证明机构出具的证明文件提交另一方证实。

- 受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行本合同义务不承担违约责任。 然而，受影响的一方应在不可抗力事件结束或消除后尽快以书面方式通知另一方。

- 双方在不可抗力事件停止后或影响消除后应立即继续履行各自的合同义务，履行期限相应延伸，如果不可抗力事件持续九十天以上时，任何一方有权书面通知对方解除本合同。 本合同因不可抗力事件解除时，双方应协商解决因此产生的所有问题。

第十六条  知识产权

- 乙方应保障甲方不受因其在中国使用设备或任何其他相关部分而由任何第三方提出的在专利、商标、版权或其他知识产权方面索赔的伤害。如果任何第三方提出该等索赔，乙方应负责与该第三方交涉此事并承担因此产生的一切责任。本条项下甲方有关的权利和义务不因本合同解除或部分失效而受影响。

第十七条  争议的解决

- 凡因本合同的履行引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，应提交广州仲裁委员会东莞分会解决。

- 仲裁由【广州仲裁委员会东莞分会】按照其当时有效的仲裁规则在【东莞】进行。仲裁裁决是终局的，对双方具有法定约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由失败的一方承担。仲裁期间，除有争议的部分外，双方应继续履行本合同所约定的义务。

第十八条  生效和其他

- 本合同经双方签署后立即生效。

- 双方应各指定一名授权代表，负责直接处理与本合同履行有关的技术和商务事宜。双方授权代表的名称和通讯地址在本合同签署的同时书面通知对方。

- 本合同履行期间双方间的通讯往来应采用书面方式。涉及重要事项的传真应随后立即以挂号信件或特快专递确认。

- 本合同未尽事宜，双方协商解决。

- 本合同一式十份，甲方各执五份，每份具有相同的法律效力。

- 本合同的附件为：

附件1：《合同范围和技术要求》；

附件2：《合同设备清单及分项价格》。

附件3:中标通知书。

附件4:投标文件。

附件5:招标文件。

本合同附件是本合同不可分割的一部分，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

（签字页）

签字盖章：

甲方：东莞市大学创新城建设发展有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

乙方：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于      年    月   日签署了       合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822331（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼321室，东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式十份，甲方伍份，乙方伍份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					          乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	签约日期：   年   月   日

# 投标文件格式

## 第一部分 资格证明文件（单独编制装订成册，单独封装）

### 投标人资格声明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本公司参加                      （项目名称）(项目编号：         )的采购活动，并声明：

- 本公司为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本采购项目的采购活动。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：

日期：

### 附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

- 符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件（如有）。

## 第二部分  价格文件（单独装订成册）

### 开标一览表

单位：元/（人民币）

| 序号 | 内容 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松山湖大学创新城充电桩设备及配电系统采购项目 | 大写： 小写： |  |

注：

1、投标总报价包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用的总价包干合同。

2、投标人自行对本服务项目范围内的现场及周边环境进行踏勘，收集相关资料，并承担由此所发生的费用以及责任、风险。

3、在合同期间，投标总报价不随国家政策或法规、标准、市场因素及采购数量的变化而进行调整。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表为报价总表的明细表，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

## 第三部分 商务文件

### 投标函

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

根据贵方                      （项目名称）(项目编号：    )的投标邀请，我方    （投标人名称）  作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）资格证明文件【一份】（按招标文件要求的内容编制）；

（2）投标文件【含商务文件、技术文件和价格文件，正本一份，副本   份】；

（3）唱标信封【一份】（含电子文件）；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为    的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

我方     （投标人名称）   已完整阅读了                      （项目名称）(项目编号：   )招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 法定代表人身份证明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本证明书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

### 法定代表人授权委托书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签名的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代表人，就贵中心所代理的                      （项目名称）(项目编号：   )的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

被授权人身份证（正反面）复印件

### 投标人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：

2、地    址：                         传    真：

3、注册资金：                         企业类型：

4、开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、公司简介

（自行描述）

6、投标人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）万元】

| 年 度 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 合同条款偏离表

| 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“合同条款”，如实地说明已对招标文件“合同条款”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）如投标人差异内容较多可另附页说明。

3）如投标人对“合同条款”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

4）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标保证金汇入情况说明

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本单位已按                      （项目名称）(项目编号：    )的招标文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：         省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

### 中标服务费承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

我单位在贵司代理的                      （项目名称）(项目编号：  )采购中若获中标，我们承诺收到领取《中标通知书》通知后，在五个工作日内向贵司缴纳中标服务费，否则视为放弃中标权利和义务。中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，按货物类的70%收取。以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。中标服务费以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东泰通伟业工程咨询有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

地址：

电话：

传真：

承诺日期：

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第四部分 技术文件

### 技术偏离表

| 招标文件条目号 | 采购要求 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“用户需求书”，如实地说明已对招标文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件“用户需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“用户需求书”所描述内容的义务。

3）如投标人差异内容较多可另附页说明。

4）如投标人对“用户需求书”的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 拟安排本项目技术人员情况表

项目负责人管理经验和资质情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事该行业年限 |  |  |
| 具有认证资格 |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 项目名称 | 规模 | 竣工日期 | 项目质量 |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

拟派驻本项目技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

### 技术方案

投标人根据用户需求书编写。

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第五部分 唱标信封（单独编制装订成册，单独封装）

唱标信封内装（内容务必与投标文件正本一致）：

- 投标函加盖投标人公章；

- 开标一览表加盖公章；

- 法定代表人证明书加盖公章；

- 法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人投标的除外）；

- 投标保证金汇入情况说明（含银行汇款凭证）或采购投标保函加盖公章；

- 投标文件电子文件（签字、盖章后的投标文件PDF格式扫描版电子文件, 可采用光盘介质或U盘装载）；

附1:

采购投标担保函(项目用)

编号:

________________(采购人或采购代理机构):

鉴于________________（以下简称“投标人”)拟参加编号为_______________的________________项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保:一、保证责任的情形及保证金额

(--)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任:

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币________（大写________________），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方的保证期间为:自本保函生效之日起________个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在______个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

- 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(--)款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年    月   日

附2:

采购履约担保函(项目用)

编号:

________________（采购人）:

鉴于你方与________________ （以下简称供应商）于__年_月_日签定编号为________________的《_____________采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在_____年_____月_____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任:

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）________________________________________________________________。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的______%数额为______元（大写__________），币种为____________。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方保证的期间为:自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供________部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

- 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为__________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年    月  日

附件3

不可撤销预付款保函

银行编号：

致：                       （下称“发包人”）

鉴于  （承包人的名称与地址）  （下称“承包人”），已保证按          承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，承包人应向发包人提供一份金额为合同总价的20% 即人民币      （RMB      元）的不可撤销银行预付款保函，以保证承包人履行合同的相关条款。

我方  （银行名称）  ，受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在发包人提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求收回上述金额内任何付款的书面要求后，于7个工作日内为发包人予以支付并保证到达发包人帐户，无需发包人出具任何材料或陈述理由。

我方还同意，任何发包人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函有效期从保函开立之日起至发包人向承包人抵扣完所有预付款之日止。

保证人：（公章）

负责人：（签字）

联系电话：

地址：

日期：

说明：投标人在投标文件中盖投标人公章确认保函内容即可，如中标再由银行出具保函。